## 分区表
AreaID | AreaName | ProvinceID
1 | 徐宿淮 | JS
2 | 连盐通 | JS
3 | 扬泰 | JS
4 | 宁镇常 | JS
5 | 锡苏 | JS
Note on A1: 分区编号
Note on B1: 分区名称
Note on C1: 省份编号

## 煤电
UnitKey | ID | NAME | SUBSTR(C.ID，12) | PLANT_ID | CAP | MIN_POWER_GEN | MIN_DOWN_TIME | MIN_UP_TIME | RAMP_LIMIT_UP | RAMP_LIMIT_DOWN | COST_A | COST_B | COST_C | COST_START_UP | COST_SHUT_DOWN | MIN_POWER_CHARGE | MAX_POWER_CHARGE | GEN_AFFI_FACTOR | CHAEGE_AFFI_FACTOR | INIT_STATUS | INIT_POWER | FOM_COST_PERIOD | INIT_HOURS | START_RAMP | STOP_RAMP | SO2_FACTOR | NOX_FACTOR | DUST_FACTOR | DataStatus
TH_0001 | 930632000000000000 | 苏华金_127.0机_JM | 1 | 93043200000000 | 1000 | 300 | 168 | 72 | 1200 | 1200 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | 8.4 | 168 | 300 | 1000 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0002 | 930632000000000000 | 苏华金_227.0机_JM | 1 | 93043200000000 | 1000 | 300 | 168 | 72 | 1200 | 1200 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | 8.4 | 168 | 300 | 1000 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0003 | 930632000000000000 | 苏大唐_120.0机_Jm | 1 | 93043200000000 | 660 | 198 | 168 | 72 | 792 | 792 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 198 | 8.4 | 168 | 198 | 660 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0004 | 930632000000000000 | 苏大唐_220.0机_Jm | 1 | 93043200000000 | 660 | 198 | 168 | 72 | 792 | 792 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 198 | 8.4 | 168 | 198 | 660 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0005 | 930632000000000000 | 苏南热_122.0机_Jm | 1 | 93043200000000 | 600 | 180 | 168 | 72 | 720 | 720 | 5e-06 | 0.01 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 | 8.4 | 168 | 180 | 600 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0006 | 930632000000000000 | 苏南热_222.0机_Jm | 1 | 93043200000000 | 600 | 180 | 168 | 72 | 720 | 720 | 5e-06 | 0.01 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 | 8.4 | 168 | 180 | 600 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0007 | 930632000000000000 | 南京非统调 | 1 | 93043200000000 | 120 | 72 | 168 | 72 | 144 | 144 | 5e-06 | 0.01 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 | 8.4 | 168 | 72 | 120 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0008 | 930632000000000000 | 苏华润_320.0机_Jm | 1 | 93043200000000 | 330 | 99 | 168 | 72 | 396 | 396 | 5e-06 | 0.01 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 | 8.4 | 168 | 99 | 330 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0009 | 930632000000000000 | 苏华润_420.0机_Jm | 1 | 93043200000000 | 330 | 99 | 168 | 72 | 396 | 396 | 5e-06 | 0.01 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 | 8.4 | 168 | 99 | 330 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0010 | 930632000000000000 | 苏华京_120.0机_Jm | 1 | 93043200000000 | 320 | 96 | 168 | 72 | 384 | 384 | 5e-06 | 0.01 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 | 8.4 | 168 | 96 | 320 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0011 | 930632000000000000 | 苏华京_220.0机_Jm | 1 | 93043200000000 | 320 | 96 | 168 | 72 | 384 | 384 | 5e-06 | 0.01 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 | 8.4 | 168 | 96 | 320 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0012 | 930632000000000000 | 苏宁热_420.0机_Jm | 1 | 93043200000000 | 300 | 90 | 168 | 72 | 360 | 360 | 5e-06 | 0.01 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 8.4 | 168 | 90 | 300 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0013 | 930632000000000000 | 苏宁热_520.0机_Jm | 1 | 93043200000000 | 300 | 90 | 168 | 72 | 360 | 360 | 5e-06 | 0.01 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 8.4 | 168 | 90 | 300 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0014 | 930632000000000000 | 苏华容_127.0机_JM | 1 | 93043200000000 | 1000 | 300 | 168 | 72 | 1200 | 1200 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | 8.4 | 168 | 300 | 1000 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0015 | 930632000000000000 | 苏华容_227.0机_JM | 1 | 93043200000000 | 1000 | 300 | 168 | 72 | 1200 | 1200 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | 8.4 | 168 | 300 | 1000 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0016 | 930632000000000000 | 苏华容_327.0机_JM | 1 | 93043200000000 | 1000 | 300 | 168 | 72 | 1200 | 1200 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | 8.4 | 168 | 300 | 1000 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0017 | 930632000000000000 | 苏华容_427.0机_JM | 1 | 93043200000000 | 1000 | 300 | 168 | 72 | 1200 | 1200 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | 8.4 | 168 | 300 | 1000 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0018 | 930632000000000000 | 苏谏厂1327.0机_JM | 1 | 93043200000000 | 1000 | 300 | 168 | 72 | 1200 | 1200 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | 8.4 | 168 | 300 | 1000 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0019 | 930632000000000000 | 苏谏厂1427.0机_JM | 1 | 93043200000000 | 1000 | 300 | 168 | 72 | 1200 | 1200 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | 8.4 | 168 | 300 | 1000 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0020 | 930632000000000000 | 镇江非统调 | 1 | 93043200000000 | 120 | 72 | 168 | 72 | 144 | 144 | 5e-06 | 0.01 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 | 8.4 | 168 | 72 | 120 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0021 | 930632000000000000 | 苏镇厂_522.0机_JM | 1 | 93043200000000 | 630 | 189 | 168 | 72 | 756 | 756 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 189 | 8.4 | 168 | 189 | 630 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0022 | 930632000000000000 | 苏镇厂_622.0机_JM | 1 | 93043200000000 | 630 | 189 | 168 | 72 | 756 | 756 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 189 | 8.4 | 168 | 189 | 630 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0023 | 930632000000000000 | 苏谏二1120.0机_Jm | 1 | 93043200000000 | 330 | 99 | 168 | 72 | 396 | 396 | 5e-06 | 0.01 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 | 8.4 | 168 | 99 | 330 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0024 | 930632000000000000 | 苏谏二1220.0机_Jm | 1 | 93043200000000 | 330 | 99 | 168 | 72 | 396 | 396 | 5e-06 | 0.01 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 | 8.4 | 168 | 99 | 330 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0025 | 930632000000000000 | 苏镇厂_315.8机_Jm | 1 | 93043200000000 | 135 | 60.75 | 168 | 72 | 162 | 162 | 8e-06 | 0.012 | 0.3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60.75 | 8.4 | 168 | 60.75 | 135 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0026 | 930632000000000000 | 苏镇厂_415.8机_Jm | 1 | 93043200000000 | 135 | 60.75 | 168 | 72 | 162 | 162 | 8e-06 | 0.012 | 0.3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60.75 | 8.4 | 168 | 60.75 | 135 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0027 | 930632000000000000 | 苏常扩G127.0机_JM | 1 | 93043200000000 | 1000 | 300 | 168 | 72 | 1200 | 1200 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | 8.4 | 168 | 300 | 1000 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0028 | 930632000000000000 | 苏常扩G227.0机_JM | 1 | 93043200000000 | 1000 | 300 | 168 | 72 | 1200 | 1200 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | 8.4 | 168 | 300 | 1000 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0029 | 930632000000000000 | 苏常厂_120.0机_Jm | 1 | 93043200000000 | 630 | 189 | 168 | 72 | 756 | 756 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 189 | 8.4 | 168 | 189 | 630 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0030 | 930632000000000000 | 苏常厂_220.0机_Jm | 1 | 93043200000000 | 630 | 189 | 168 | 72 | 756 | 756 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 189 | 8.4 | 168 | 189 | 630 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0031 | 930632000000000000 | 常州非统调 | 1 | 93043200000000 | 120 | 72 | 168 | 72 | 144 | 144 | 5e-06 | 0.01 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 | 8.4 | 168 | 72 | 120 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0032 | 930632000000000000 | 苏利五G127.0机_JM | 2 | 93043200000000 | 1000 | 300 | 168 | 72 | 1200 | 1200 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | 8.4 | 168 | 300 | 1000 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0033 | 930632000000000000 | 苏利五G227.0机_Jm | 2 | 93043200000000 | 1000 | 300 | 168 | 72 | 1200 | 1200 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | 8.4 | 168 | 300 | 1000 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0034 | 930632000000000000 | 无锡非统调 | 2 | 93043200000000 | 120 | 72 | 168 | 72 | 144 | 144 | 5e-06 | 0.01 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 | 8.4 | 168 | 72 | 120 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0035 | 930632000000000000 | 苏望三_320.0机_Jm | 2 | 93043200000000 | 660 | 198 | 168 | 72 | 792 | 792 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 198 | 8.4 | 168 | 198 | 660 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0036 | 930632000000000000 | 苏望三_420.0机_Jm | 2 | 93043200000000 | 660 | 198 | 168 | 72 | 792 | 792 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 198 | 8.4 | 168 | 198 | 660 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0037 | 930632000000000000 | 苏利二_520.0机_JM | 2 | 93043200000000 | 650 | 195 | 168 | 72 | 780 | 780 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 195 | 8.4 | 168 | 195 | 650 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0038 | 930632000000000000 | 苏利二_620.0机_JM | 2 | 93043200000000 | 650 | 195 | 168 | 72 | 780 | 780 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 195 | 8.4 | 168 | 195 | 650 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0039 | 930632000000000000 | 苏利二_720.0机_JM | 2 | 93043200000000 | 650 | 195 | 168 | 72 | 780 | 780 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 195 | 8.4 | 168 | 195 | 650 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0040 | 930632000000000000 | 苏利二_820.0机_JM | 2 | 93043200000000 | 650 | 195 | 168 | 72 | 780 | 780 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 195 | 8.4 | 168 | 195 | 650 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0041 | 930632000000000000 | 苏利港_320.0机_Jm | 2 | 93043200000000 | 370 | 111 | 168 | 72 | 444 | 444 | 5e-06 | 0.01 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 111 | 8.4 | 168 | 111 | 370 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0042 | 930632000000000000 | 苏利港_420.0机_Jm | 2 | 93043200000000 | 370 | 111 | 168 | 72 | 444 | 444 | 5e-06 | 0.01 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 111 | 8.4 | 168 | 111 | 370 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0043 | 930632000000000000 | 苏夏港_520.0机_Jm | 2 | 93043200000000 | 330 | 99 | 168 | 72 | 396 | 396 | 5e-06 | 0.01 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 | 8.4 | 168 | 99 | 330 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0044 | 930632000000000000 | 苏夏港_620.0机_Jm | 2 | 93043200000000 | 330 | 99 | 168 | 72 | 396 | 396 | 5e-06 | 0.01 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 | 8.4 | 168 | 99 | 330 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0045 | 930632000000000000 | 苏夏港_315.8机_Jm | 2 | 93043200000000 | 140 | 63 | 168 | 72 | 168 | 168 | 8e-06 | 0.012 | 0.3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 | 8.4 | 168 | 63 | 140 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0046 | 930632000000000000 | 苏夏港_415.8机_Jm | 2 | 93043200000000 | 140 | 63 | 168 | 72 | 168 | 168 | 8e-06 | 0.012 | 0.3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 | 8.4 | 168 | 63 | 140 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0047 | 930632000000000000 | 苏夏港_113.8机_Jm | 2 | 93043200000000 | 138 | 62.1 | 168 | 72 | 165.6 | 165.6 | 8e-06 | 0.012 | 0.3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62.1 | 8.4 | 168 | 62.1 | 138 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0048 | 930632000000000000 | 苏夏港_213.8机_Jm | 2 | 93043200000000 | 138 | 62.1 | 168 | 72 | 165.6 | 165.6 | 8e-06 | 0.012 | 0.3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62.1 | 8.4 | 168 | 62.1 | 138 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0049 | 930632000000000000 | 苏宜协_515.8机_Jm | 2 | 93043200000000 | 135 | 60.75 | 168 | 72 | 162 | 162 | 8e-06 | 0.012 | 0.3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60.75 | 8.4 | 168 | 60.75 | 135 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0050 | 930632000000000000 | 苏宜协_615.8机_Jm | 2 | 93043200000000 | 135 | 60.75 | 168 | 72 | 162 | 162 | 8e-06 | 0.012 | 0.3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60.75 | 8.4 | 168 | 60.75 | 135 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0051 | 930632000000000000 | 苏州非统调 | 2 | 93043200000000 | 120 | 72 | 168 | 72 | 144 | 144 | 5e-06 | 0.01 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 | 8.4 | 168 | 72 | 120 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0052 | 930632000000000000 | 苏碧溪_127.0机_JM | 2 | 93043200000000 | 1000 | 300 | 168 | 72 | 1200 | 1200 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | 8.4 | 168 | 300 | 1000 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0053 | 930632000000000000 | 苏碧溪_227.0机_JM | 2 | 93043200000000 | 1000 | 300 | 168 | 72 | 1200 | 1200 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | 8.4 | 168 | 300 | 1000 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0054 | 930632000000000000 | 苏华扩G320.0机_JM | 2 | 93043200000000 | 1000 | 300 | 168 | 72 | 1200 | 1200 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | 8.4 | 168 | 300 | 1000 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0055 | 930632000000000000 | 苏华扩G420.0机_JM | 2 | 93043200000000 | 1000 | 300 | 168 | 72 | 1200 | 1200 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | 8.4 | 168 | 300 | 1000 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0056 | 930632000000000000 | 苏沙扩G127.0机_JM | 2 | 93043200000000 | 1000 | 300 | 168 | 72 | 1200 | 1200 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | 8.4 | 168 | 300 | 1000 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0057 | 930632000000000000 | 苏沙扩G227.0机_JM | 2 | 93043200000000 | 1000 | 300 | 168 | 72 | 1200 | 1200 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | 8.4 | 168 | 300 | 1000 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0058 | 930632000000000000 | 苏沙二_127.0机_JM | 2 | 93043200000000 | 1000 | 300 | 168 | 72 | 1200 | 1200 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | 8.4 | 168 | 300 | 1000 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0059 | 930632000000000000 | 苏沙二_227.0机_JM | 2 | 93043200000000 | 1000 | 300 | 168 | 72 | 1200 | 1200 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | 8.4 | 168 | 300 | 1000 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0060 | 930632000000000000 | 苏望扩G620.0机_Jm | 2 | 93043200000000 | 660 | 198 | 168 | 72 | 792 | 792 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 198 | 8.4 | 168 | 198 | 660 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0061 | 930632000000000000 | 苏望扩G720.0机_Jm | 2 | 93043200000000 | 660 | 198 | 168 | 72 | 792 | 792 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 198 | 8.4 | 168 | 198 | 660 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0062 | 930632000000000000 | 苏熟扩E120.0机_Jm | 2 | 93043200000000 | 660 | 198 | 168 | 72 | 792 | 792 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 198 | 8.4 | 168 | 198 | 660 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0063 | 930632000000000000 | 苏熟扩E220.0机_Jm | 2 | 93043200000000 | 660 | 198 | 168 | 72 | 792 | 792 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 198 | 8.4 | 168 | 198 | 660 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0064 | 930632000000000000 | 苏熟扩G120.0机_Jm | 2 | 93043200000000 | 660 | 198 | 168 | 72 | 792 | 792 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 198 | 8.4 | 168 | 198 | 660 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0065 | 930632000000000000 | 苏熟二_122.0机_JM | 2 | 93043200000000 | 650 | 195 | 168 | 72 | 780 | 780 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 195 | 8.4 | 168 | 195 | 650 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0066 | 930632000000000000 | 苏熟二_222.0机_JM | 2 | 93043200000000 | 650 | 195 | 168 | 72 | 780 | 780 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 195 | 8.4 | 168 | 195 | 650 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0067 | 930632000000000000 | 苏熟二_322.0机_JM | 2 | 93043200000000 | 650 | 195 | 168 | 72 | 780 | 780 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 195 | 8.4 | 168 | 195 | 650 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0068 | 930632000000000000 | 苏华苏_420.0机_JM | 2 | 93043200000000 | 630 | 189 | 168 | 72 | 756 | 756 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 189 | 8.4 | 168 | 189 | 630 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0069 | 930632000000000000 | 苏浏河_724.0机_JM | 2 | 93043200000000 | 630 | 189 | 168 | 72 | 756 | 756 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 189 | 8.4 | 168 | 189 | 630 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0070 | 930632000000000000 | 苏浏河_824.0机_JM | 2 | 93043200000000 | 630 | 189 | 168 | 72 | 756 | 756 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 189 | 8.4 | 168 | 189 | 630 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0071 | 930632000000000000 | 苏华改G120.0机_Jm | 2 | 93043200000000 | 630 | 189 | 168 | 72 | 756 | 756 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 189 | 8.4 | 168 | 189 | 630 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0072 | 930632000000000000 | 苏沙厂_120.0机_Jm | 2 | 93043200000000 | 630 | 189 | 168 | 72 | 756 | 756 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 189 | 8.4 | 168 | 189 | 630 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0073 | 930632000000000000 | 苏沙厂_220.0机_Jm | 2 | 93043200000000 | 630 | 189 | 168 | 72 | 756 | 756 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 189 | 8.4 | 168 | 189 | 630 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0074 | 930632000000000000 | 苏环保_320.0机_Jm | 2 | 93043200000000 | 330 | 99 | 168 | 72 | 396 | 396 | 5e-06 | 0.01 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 | 8.4 | 168 | 99 | 330 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0075 | 930632000000000000 | 苏环保_520.0机_Jm | 2 | 93043200000000 | 330 | 99 | 168 | 72 | 396 | 396 | 5e-06 | 0.01 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 | 8.4 | 168 | 99 | 330 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0076 | 930632000000000000 | 苏华苏_120.0机_Jm | 2 | 93043200000000 | 320 | 96 | 168 | 72 | 384 | 384 | 5e-06 | 0.01 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 | 8.4 | 168 | 96 | 320 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0077 | 930632000000000000 | 苏华苏_220.0机_Jm | 2 | 93043200000000 | 320 | 96 | 168 | 72 | 384 | 384 | 5e-06 | 0.01 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 | 8.4 | 168 | 96 | 320 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0078 | 930632000000000000 | 苏环保_420.0机_Jm | 2 | 93043200000000 | 320 | 96 | 168 | 72 | 384 | 384 | 5e-06 | 0.01 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 | 8.4 | 168 | 96 | 320 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0079 | 930632000000000000 | 苏环保_620.0机_Jm | 2 | 93043200000000 | 320 | 96 | 168 | 72 | 384 | 384 | 5e-06 | 0.01 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 | 8.4 | 168 | 96 | 320 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0080 | 930632000000000000 | 苏高港_527.0机_JM | 3 | 93043200000000 | 1000 | 300 | 168 | 72 | 1200 | 1200 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | 8.4 | 168 | 300 | 1000 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0081 | 930632000000000000 | 苏高港_627.0机_JM | 3 | 93043200000000 | 1000 | 300 | 168 | 72 | 1200 | 1200 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | 8.4 | 168 | 300 | 1000 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0082 | 930632000000000000 | 苏扬二_320.0机_JM | 3 | 93043200000000 | 650 | 195 | 168 | 72 | 780 | 780 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 195 | 8.4 | 168 | 195 | 650 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0083 | 930632000000000000 | 苏扬二_120.0机_JM | 3 | 93043200000000 | 630 | 189 | 168 | 72 | 756 | 756 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 189 | 8.4 | 168 | 189 | 630 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0084 | 930632000000000000 | 苏扬二_220.0机_JM | 3 | 93043200000000 | 630 | 189 | 168 | 72 | 756 | 756 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 189 | 8.4 | 168 | 189 | 630 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0085 | 930632000000000000 | 苏扬二_420.0机_JM | 3 | 93043200000000 | 630 | 189 | 168 | 72 | 756 | 756 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 189 | 8.4 | 168 | 189 | 630 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0086 | 930632000000000000 | 扬州非统调 | 3 | 93043200000000 | 120 | 72 | 168 | 72 | 144 | 144 | 5e-06 | 0.01 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 | 8.4 | 168 | 72 | 120 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0087 | 930632000000000000 | 苏扬州_620.0机_Jm | 3 | 93043200000000 | 330 | 99 | 168 | 72 | 396 | 396 | 5e-06 | 0.01 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 | 8.4 | 168 | 99 | 330 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0088 | 930632000000000000 | 苏扬州_720.0机_Jm | 3 | 93043200000000 | 330 | 99 | 168 | 72 | 396 | 396 | 5e-06 | 0.01 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 | 8.4 | 168 | 99 | 330 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0089 | 930632000000000000 | 苏高港_327.0机_JM | 3 | 93043200000000 | 1000 | 300 | 168 | 72 | 1200 | 1200 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | 8.4 | 168 | 300 | 1000 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0090 | 930632000000000000 | 苏高港_427.0机_JM | 3 | 93043200000000 | 1000 | 300 | 168 | 72 | 1200 | 1200 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | 8.4 | 168 | 300 | 1000 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0091 | 930632000000000000 | 苏靖扩G127.0机_JM | 3 | 93043200000000 | 1000 | 300 | 168 | 72 | 1200 | 1200 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | 8.4 | 168 | 300 | 1000 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0092 | 930632000000000000 | 苏靖扩G227.0机_JM | 3 | 93043200000000 | 1000 | 300 | 168 | 72 | 1200 | 1200 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | 8.4 | 168 | 300 | 1000 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0093 | 930632000000000000 | 苏靖厂_120.0机_Jm | 3 | 93043200000000 | 660 | 198 | 168 | 72 | 792 | 792 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 198 | 8.4 | 168 | 198 | 660 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0094 | 930632000000000000 | 苏靖厂_220.0机_Jm | 3 | 93043200000000 | 660 | 198 | 168 | 72 | 792 | 792 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 198 | 8.4 | 168 | 198 | 660 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0095 | 930632000000000000 | 泰州非统调 | 3 | 93043200000000 | 120 | 72 | 168 | 72 | 144 | 144 | 5e-06 | 0.01 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 | 8.4 | 168 | 72 | 120 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0096 | 930632000000000000 | 徐州非统调 | 4 | 93043200000000 | 120 | 72 | 168 | 72 | 144 | 144 | 5e-06 | 0.01 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 | 8.4 | 168 | 72 | 120 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0097 | 930632000000000000 | 苏徐州_127.0机_JM | 4 | 93043200000000 | 1000 | 300 | 168 | 72 | 1200 | 1200 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | 8.4 | 168 | 300 | 1000 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0098 | 930632000000000000 | 苏徐州_227.0机_JM | 4 | 93043200000000 | 1000 | 300 | 168 | 72 | 1200 | 1200 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | 8.4 | 168 | 300 | 1000 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0099 | 930632000000000000 | 苏彭城_527.0机_JM | 4 | 93043200000000 | 1000 | 300 | 168 | 72 | 1200 | 1200 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | 8.4 | 168 | 300 | 1000 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0100 | 930632000000000000 | 苏彭城_627.0机_JM | 4 | 93043200000000 | 1000 | 300 | 168 | 72 | 1200 | 1200 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | 8.4 | 168 | 300 | 1000 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0101 | 930632000000000000 | 苏阚山_120.0机_JM | 4 | 93043200000000 | 600 | 180 | 168 | 72 | 720 | 720 | 5e-06 | 0.01 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 | 8.4 | 168 | 180 | 600 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0102 | 930632000000000000 | 苏阚山_220.0机_JM | 4 | 93043200000000 | 600 | 180 | 168 | 72 | 720 | 720 | 5e-06 | 0.01 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 | 8.4 | 168 | 180 | 600 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0103 | 930632000000000000 | 苏屯新_723.0机_Jm | 4 | 93043200000000 | 350 | 105 | 168 | 72 | 420 | 420 | 5e-06 | 0.01 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105 | 8.4 | 168 | 105 | 350 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0104 | 930632000000000000 | 苏屯新_823.0机_Jm | 4 | 93043200000000 | 350 | 105 | 168 | 72 | 420 | 420 | 5e-06 | 0.01 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105 | 8.4 | 168 | 105 | 350 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0105 | 930632000000000000 | 苏矿华_120.0机_Jm | 4 | 93043200000000 | 350 | 105 | 168 | 72 | 420 | 420 | 5e-06 | 0.01 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105 | 8.4 | 168 | 105 | 350 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0106 | 930632000000000000 | 苏矿华_220.0机_Jm | 4 | 93043200000000 | 350 | 105 | 168 | 72 | 420 | 420 | 5e-06 | 0.01 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105 | 8.4 | 168 | 105 | 350 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0107 | 930632000000000000 | 苏徐协_122.0机_Jm | 4 | 93043200000000 | 350 | 105 | 168 | 72 | 420 | 420 | 5e-06 | 0.01 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105 | 8.4 | 168 | 105 | 350 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0108 | 930632000000000000 | 苏徐二_120.0机_JM | 4 | 93043200000000 | 330 | 99 | 168 | 72 | 396 | 396 | 5e-06 | 0.01 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 | 8.4 | 168 | 99 | 330 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0109 | 930632000000000000 | 苏徐二_220.0机_JM | 4 | 93043200000000 | 330 | 99 | 168 | 72 | 396 | 396 | 5e-06 | 0.01 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 | 8.4 | 168 | 99 | 330 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0110 | 930632000000000000 | 苏徐塘_620.0机_Jm | 4 | 93043200000000 | 330 | 99 | 168 | 72 | 396 | 396 | 5e-06 | 0.01 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 | 8.4 | 168 | 99 | 330 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0111 | 930632000000000000 | 苏徐塘_720.0机_Jm | 4 | 93043200000000 | 330 | 99 | 168 | 72 | 396 | 396 | 5e-06 | 0.01 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 | 8.4 | 168 | 99 | 330 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0112 | 930632000000000000 | 苏彭城_120.0机_Jm | 4 | 93043200000000 | 320 | 96 | 168 | 72 | 384 | 384 | 5e-06 | 0.01 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 | 8.4 | 168 | 96 | 320 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0113 | 930632000000000000 | 苏彭城_220.0机_Jm | 4 | 93043200000000 | 320 | 96 | 168 | 72 | 384 | 384 | 5e-06 | 0.01 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 | 8.4 | 168 | 96 | 320 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0114 | 930632000000000000 | 苏彭城_320.0机_Jm | 4 | 93043200000000 | 320 | 96 | 168 | 72 | 384 | 384 | 5e-06 | 0.01 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 | 8.4 | 168 | 96 | 320 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0115 | 930632000000000000 | 苏彭城_420.0机_Jm | 4 | 93043200000000 | 320 | 96 | 168 | 72 | 384 | 384 | 5e-06 | 0.01 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 | 8.4 | 168 | 96 | 320 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0116 | 930632000000000000 | 苏徐塘_420.0机_Jm | 4 | 93043200000000 | 320 | 96 | 168 | 72 | 384 | 384 | 5e-06 | 0.01 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 | 8.4 | 168 | 96 | 320 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0117 | 930632000000000000 | 苏徐塘_520.0机_Jm | 4 | 93043200000000 | 320 | 96 | 168 | 72 | 384 | 384 | 5e-06 | 0.01 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 | 8.4 | 168 | 96 | 320 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0118 | 930632000000000000 | 苏徐矿_118.0机_Jm | 4 | 93043200000000 | 300 | 90 | 168 | 72 | 360 | 360 | 5e-06 | 0.01 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 8.4 | 168 | 90 | 300 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0119 | 930632000000000000 | 苏徐矿_218.0机_Jm | 4 | 93043200000000 | 300 | 90 | 168 | 72 | 360 | 360 | 5e-06 | 0.01 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 8.4 | 168 | 90 | 300 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0120 | 930632000000000000 | 苏宿二_122.0机_Jm | 4 | 93043200000000 | 660 | 198 | 168 | 72 | 792 | 792 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 198 | 8.4 | 168 | 198 | 660 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0121 | 930632000000000000 | 苏宿二_222.0机_Jm | 4 | 93043200000000 | 660 | 198 | 168 | 72 | 792 | 792 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 198 | 8.4 | 168 | 198 | 660 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0122 | 930632000000000000 | 宿迁非统调 | 4 | 93043200000000 | 120 | 72 | 168 | 72 | 144 | 144 | 5e-06 | 0.01 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 | 8.4 | 168 | 72 | 120 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0123 | 930632000000000000 | 淮安非统调 | 4 | 93043200000000 | 120 | 72 | 168 | 72 | 144 | 144 | 5e-06 | 0.01 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 | 8.4 | 168 | 72 | 120 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0124 | 930632000000000000 | 苏华淮_320.0机_Jm | 4 | 93043200000000 | 330 | 99 | 168 | 72 | 396 | 396 | 5e-06 | 0.01 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 | 8.4 | 168 | 99 | 330 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0125 | 930632000000000000 | 苏华淮_420.0机_Jm | 4 | 93043200000000 | 330 | 99 | 168 | 72 | 396 | 396 | 5e-06 | 0.01 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 | 8.4 | 168 | 99 | 330 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0126 | 930632000000000000 | 苏华淮_520.0机_Jm | 4 | 93043200000000 | 330 | 99 | 168 | 72 | 396 | 396 | 5e-06 | 0.01 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 | 8.4 | 168 | 99 | 330 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0127 | 930632000000000000 | 苏华淮_620.0机_Jm | 4 | 93043200000000 | 330 | 99 | 168 | 72 | 396 | 396 | 5e-06 | 0.01 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 | 8.4 | 168 | 99 | 330 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0128 | 930632000000000000 | 苏淮厂_320.0机_Jm | 4 | 93043200000000 | 330 | 99 | 168 | 72 | 396 | 396 | 5e-06 | 0.01 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 | 8.4 | 168 | 99 | 330 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0129 | 930632000000000000 | 苏淮厂_420.0机_Jm | 4 | 93043200000000 | 330 | 99 | 168 | 72 | 396 | 396 | 5e-06 | 0.01 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 | 8.4 | 168 | 99 | 330 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0130 | 930632000000000000 | 苏新海_127.0机_JM | 5 | 93043200000000 | 1000 | 300 | 168 | 72 | 1200 | 1200 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | 8.4 | 168 | 300 | 1000 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0131 | 930632000000000000 | 苏新海_227.0机_JM | 5 | 93043200000000 | 1000 | 300 | 168 | 72 | 1200 | 1200 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | 8.4 | 168 | 300 | 1000 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0132 | 930632000000000000 | 连云港非统调 | 5 | 93043200000000 | 120 | 72 | 168 | 72 | 144 | 144 | 5e-06 | 0.01 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 | 8.4 | 168 | 72 | 120 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0133 | 930632000000000000 | 苏新海1520.0机_Jm | 5 | 93043200000000 | 330 | 99 | 168 | 72 | 396 | 396 | 5e-06 | 0.01 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 | 8.4 | 168 | 99 | 330 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0134 | 930632000000000000 | 苏新海1620.0机_Jm | 5 | 93043200000000 | 330 | 99 | 168 | 72 | 396 | 396 | 5e-06 | 0.01 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 | 8.4 | 168 | 99 | 330 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0135 | 930632000000000000 | 苏公岛Y310.5机_Jm | 5 | 93043200000000 | 40 | 18 | 168 | 72 | 48 | 48 | 8e-06 | 0.012 | 0.3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 8.4 | 168 | 18 | 40 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0136 | 930632000000000000 | 苏公岛Y410.5机_Jm | 5 | 93043200000000 | 40 | 18 | 168 | 72 | 48 | 48 | 8e-06 | 0.012 | 0.3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 8.4 | 168 | 18 | 40 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0137 | 930632000000000000 | 苏公岛Y110.5机_Jm | 5 | 93043200000000 | 20 | 9 | 168 | 72 | 24 | 24 | 8e-06 | 0.012 | 0.3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8.4 | 168 | 9 | 20 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0138 | 930632000000000000 | 苏公岛Y210.5机_Jm | 5 | 93043200000000 | 20 | 9 | 168 | 72 | 24 | 24 | 8e-06 | 0.012 | 0.3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8.4 | 168 | 9 | 20 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0139 | 930632000000000000 | 盐城非统调 | 5 | 93043200000000 | 120 | 72 | 168 | 72 | 144 | 144 | 5e-06 | 0.01 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 | 8.4 | 168 | 72 | 120 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0140 | 930632000000000000 | 苏滨港_127.0机_JM | 5 | 93043200000000 | 1000 | 300 | 168 | 72 | 1200 | 1200 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | 8.4 | 168 | 300 | 1000 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0141 | 930632000000000000 | 苏滨港_227.0机_JM | 5 | 93043200000000 | 1000 | 300 | 168 | 72 | 1200 | 1200 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | 8.4 | 168 | 300 | 1000 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0142 | 930632000000000000 | 苏海港_327.0机_JM | 5 | 93043200000000 | 1000 | 300 | 168 | 72 | 1200 | 1200 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | 8.4 | 168 | 300 | 1000 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0143 | 930632000000000000 | 苏海港_427.0机_JM | 5 | 93043200000000 | 1000 | 300 | 168 | 72 | 1200 | 1200 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | 8.4 | 168 | 300 | 1000 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0144 | 930632000000000000 | 苏海港_527.0机_JM | 5 | 93043200000000 | 1000 | 300 | 168 | 72 | 1200 | 1200 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | 8.4 | 168 | 300 | 1000 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0145 | 930632000000000000 | 苏海港_627.0机_JM | 5 | 93043200000000 | 1000 | 300 | 168 | 72 | 1200 | 1200 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | 8.4 | 168 | 300 | 1000 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0146 | 930632000000000000 | 苏家港E320.0机_JM | 5 | 93043200000000 | 1000 | 300 | 168 | 72 | 1200 | 1200 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | 8.4 | 168 | 300 | 1000 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0147 | 930632000000000000 | 苏射扩G127.0机_JM | 5 | 93043200000000 | 1000 | 300 | 168 | 72 | 1200 | 1200 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | 8.4 | 168 | 300 | 1000 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0148 | 930632000000000000 | 苏射扩G227.0机_JM | 5 | 93043200000000 | 1000 | 300 | 168 | 72 | 1200 | 1200 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | 8.4 | 168 | 300 | 1000 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0149 | 930632000000000000 | 苏陈家_120.0机_JM | 5 | 93043200000000 | 660 | 198 | 168 | 72 | 792 | 792 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 198 | 8.4 | 168 | 198 | 660 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0150 | 930632000000000000 | 苏陈家_220.0机_JM | 5 | 93043200000000 | 660 | 198 | 168 | 72 | 792 | 792 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 198 | 8.4 | 168 | 198 | 660 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0151 | 930632000000000000 | 苏射阳_522.0机_Jm | 5 | 93043200000000 | 660 | 198 | 168 | 72 | 792 | 792 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 198 | 8.4 | 168 | 198 | 660 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0152 | 930632000000000000 | 苏射阳_622.0机_Jm | 5 | 93043200000000 | 660 | 198 | 168 | 72 | 792 | 792 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 198 | 8.4 | 168 | 198 | 660 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0153 | 930632000000000000 | 苏华通G127.0机_JM | 5 | 93043200000000 | 1000 | 300 | 168 | 72 | 1200 | 1200 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | 8.4 | 168 | 300 | 1000 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0154 | 930632000000000000 | 苏华通G227.0机_JM | 5 | 93043200000000 | 1000 | 300 | 168 | 72 | 1200 | 1200 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | 8.4 | 168 | 300 | 1000 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0155 | 930632000000000000 | 苏吕扩G127.0机_JM | 5 | 93043200000000 | 1000 | 300 | 168 | 72 | 1200 | 1200 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | 8.4 | 168 | 300 | 1000 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0156 | 930632000000000000 | 苏吕扩G227.0机_JM | 5 | 93043200000000 | 1000 | 300 | 168 | 72 | 1200 | 1200 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | 8.4 | 168 | 300 | 1000 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0157 | 930632000000000000 | 苏通厂_127.0机_JM | 5 | 93043200000000 | 1000 | 300 | 168 | 72 | 1200 | 1200 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | 8.4 | 168 | 300 | 1000 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0158 | 930632000000000000 | 苏通厂_227.0机_JM | 5 | 93043200000000 | 1000 | 300 | 168 | 72 | 1200 | 1200 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | 8.4 | 168 | 300 | 1000 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0159 | 930632000000000000 | 南通非统调 | 5 | 93043200000000 | 120 | 72 | 168 | 72 | 144 | 144 | 5e-06 | 0.01 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 | 8.4 | 168 | 72 | 120 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0160 | 930632000000000000 | 苏吕四_120.0机_JM | 5 | 93043200000000 | 660 | 198 | 168 | 72 | 792 | 792 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 198 | 8.4 | 168 | 198 | 660 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0161 | 930632000000000000 | 苏吕四_220.0机_JM | 5 | 93043200000000 | 660 | 198 | 168 | 72 | 792 | 792 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 198 | 8.4 | 168 | 198 | 660 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0162 | 930632000000000000 | 苏吕四_320.0机_Jm | 5 | 93043200000000 | 660 | 198 | 168 | 72 | 792 | 792 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 198 | 8.4 | 168 | 198 | 660 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0163 | 930632000000000000 | 苏吕四_420.0机_Jm | 5 | 93043200000000 | 660 | 198 | 168 | 72 | 792 | 792 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 198 | 8.4 | 168 | 198 | 660 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0164 | 930632000000000000 | 苏华通_323.0机_Jm | 5 | 93043200000000 | 350 | 105 | 168 | 72 | 420 | 420 | 5e-06 | 0.01 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105 | 8.4 | 168 | 105 | 350 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0165 | 930632000000000000 | 苏华通_423.0机_Jm | 5 | 93043200000000 | 350 | 105 | 168 | 72 | 420 | 420 | 5e-06 | 0.01 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105 | 8.4 | 168 | 105 | 350 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0166 | 930632000000000000 | 苏天厂_120.0机_Jm | 5 | 93043200000000 | 330 | 99 | 168 | 72 | 396 | 396 | 5e-06 | 0.01 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 | 8.4 | 168 | 99 | 330 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0167 | 930632000000000000 | 苏天厂_220.0机_Jm | 5 | 93043200000000 | 330 | 99 | 168 | 72 | 396 | 396 | 5e-06 | 0.01 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 | 8.4 | 168 | 99 | 330 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0168 | 930632000000000000 | 苏中自G113.8机_Jm | 5 | 93043200000000 | 100 | 45 | 168 | 72 | 120 | 120 | 8e-06 | 0.012 | 0.3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 8.4 | 168 | 45 | 100 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0169 | 930632000000000000 | 苏中自G213.8机_Jm | 5 | 93043200000000 | 100 | 45 | 168 | 72 | 120 | 120 | 8e-06 | 0.012 | 0.3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 8.4 | 168 | 45 | 100 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0170 | 930632000000000000 | 苏中自G313.8机_Jm | 5 | 93043200000000 | 100 | 45 | 168 | 72 | 120 | 120 | 8e-06 | 0.012 | 0.3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 8.4 | 168 | 45 | 100 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0171 | 930632000000000000 | 苏中自G413.8机_Jm | 5 | 93043200000000 | 100 | 45 | 168 | 72 | 120 | 120 | 8e-06 | 0.012 | 0.3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 8.4 | 168 | 45 | 100 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
TH_0172 | 930632000000000000 | 苏中自G513.8机_Jm | 5 | 93043200000000 | 100 | 45 | 168 | 72 | 120 | 120 | 8e-06 | 0.012 | 0.3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 8.4 | 168 | 45 | 100 | 0.0001 | 0.00015 | 1.5e-05 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
Note on A1: 机组唯一编号（文本）
Note on B1: 原始数据库编号（原值）
Note on C1: 机组名称（文本）
Note on D1: 分区编号（编号）
Note on E1: 原电厂编号（原值）
Note on F1: 额定容量（MW）
Note on G1: 最小技术出力（MW）
Note on H1: 最小连续停机时间（h）
Note on I1: 最小连续开机时间（h）
Note on J1: 向上爬坡（MW/时段）
Note on K1: 向下爬坡（MW/时段）
Note on L1: 燃料二次项（原货币单位/(h·MW²)）
Note on M1: 燃料一次项（原货币单位/MWh）
Note on N1: 燃料常数项（原货币单位/h）
Note on O1: 启动成本（原货币单位/次）
Note on P1: 停机成本（原货币单位/次）
Note on Q1: 原抽水功率下限（MW）
Note on R1: 最大抽水功率（MW）
Note on S1: 发电效率（0~1）
Note on T1: 抽水效率（0~1）
Note on U1: 周期前运行状态（0/1）
Note on V1: 周期前功率（MW）
Note on W1: 本周期固定运维系数（万元/MW·基准期）
Note on X1: 初始状态已持续时长（h）
Note on Y1: 启动允许功率变化（MW/时段）
Note on Z1: 停机允许功率变化（MW/时段）
Note on AA1: SO2排放因子（t/MWh）
Note on AB1: NOx排放因子（t/MWh）
Note on AC1: 烟尘排放因子（t/MWh）
Note on AD1: 数据状态（文本）

## 气电
UnitKey | ID | NAME | SUBSTR(C.ID，12) | PLANT_ID | CAP | MIN_POWER_GEN | MIN_DOWN_TIME | MIN_UP_TIME | RAMP_LIMIT_UP | RAMP_LIMIT_DOWN | COST_A | COST_B | COST_C | COST_START_UP | COST_SHUT_DOWN | MIN_POWER_CHARGE | MAX_POWER_CHARGE | GEN_AFFI_FACTOR | CHAEGE_AFFI_FACTOR | INIT_STATUS | INIT_POWER | FOM_COST_PERIOD | START_RAMP | STOP_RAMP | CO2_FACTOR | GEN_COST | DataStatus | INIT_HOURS
Note on A1: 机组唯一编号（文本）
Note on B1: 原始数据库编号（原值）
Note on C1: 机组名称（文本）
Note on D1: 分区编号（编号）
Note on E1: 原电厂编号（原值）
Note on F1: 额定容量（MW）
Note on G1: 最小技术出力（MW）
Note on H1: 最小连续停机时间（h）
Note on I1: 最小连续开机时间（h）
Note on J1: 向上爬坡（MW/时段）
Note on K1: 向下爬坡（MW/时段）
Note on L1: 燃料二次项（原货币单位/(h·MW²)）
Note on M1: 燃料一次项（原货币单位/MWh）
Note on N1: 燃料常数项（原货币单位/h）
Note on O1: 启动成本（原货币单位/次）
Note on P1: 停机成本（原货币单位/次）
Note on Q1: 原抽水功率下限（MW）
Note on R1: 最大抽水功率（MW）
Note on S1: 发电效率（0~1）
Note on T1: 抽水效率（0~1）
Note on U1: 周期前运行状态（0/1）
Note on V1: 周期前功率（MW）
Note on W1: 本周期固定运维系数（万元/MW·基准期）
Note on X1: 启动允许功率变化（MW/时段）
Note on Y1: 停机允许功率变化（MW/时段）
Note on Z1: CO2排放因子（t/MWh）
Note on AA1: 单位发电成本（原货币单位/MWh）
Note on AB1: 数据状态（文本）
Note on AC1: 初始开停机状态已持续时间（h）

## 抽水蓄能
UnitKey | ID | NAME | SUBSTR(C.ID，12) | PLANT_ID | CAP | MIN_POWER_GEN | MIN_DOWN_TIME | MIN_UP_TIME | RAMP_LIMIT_UP | RAMP_LIMIT_DOWN | COST_A | COST_B | COST_C | COST_START_UP | COST_SHUT_DOWN | MIN_POWER_CHARGE | MAX_POWER_CHARGE | GEN_AFFI_FACTOR | CHAEGE_AFFI_FACTOR | PUMP_MIN_MW | ENERGY_MWH | SOC_MIN | SOC_MAX | SOC_INITIAL | FOM_COST_PERIOD | DataStatus
Note on A1: 机组唯一编号（文本）
Note on B1: 原始数据库编号（原值）
Note on C1: 机组名称（文本）
Note on D1: 分区编号（编号）
Note on E1: 原电厂编号（原值）
Note on F1: 额定容量（MW）
Note on G1: 最小技术出力（MW）
Note on H1: 最小连续停机时间（h）
Note on I1: 最小连续开机时间（h）
Note on J1: 向上爬坡（MW/时段）
Note on K1: 向下爬坡（MW/时段）
Note on L1: 燃料二次项（原货币单位/(h·MW²)）
Note on M1: 燃料一次项（原货币单位/MWh）
Note on N1: 燃料常数项（原货币单位/h）
Note on O1: 启动成本（原货币单位/次）
Note on P1: 停机成本（原货币单位/次）
Note on Q1: 原抽水功率下限（MW）
Note on R1: 最大抽水功率（MW）
Note on S1: 发电效率（0~1）
Note on T1: 抽水效率（0~1）
Note on U1: 最小抽水吸收功率（MW）
Note on V1: 最大等效储能容量（MWh）
Note on W1: 最小SOC（0~1）
Note on X1: 最大SOC（0~1）
Note on Y1: 初始SOC（0~1）
Note on Z1: 本周期固定运维系数（万元/MW·基准期）
Note on AA1: 数据状态（文本）

## 核电
UnitKey | ID | NAME | SUBSTR(C.ID，12) | PLANT_ID | CAP | MIN_POWER_GEN | MIN_DOWN_TIME | MIN_UP_TIME | RAMP_LIMIT_UP | RAMP_LIMIT_DOWN | COST_A | COST_B | COST_C | COST_START_UP | COST_SHUT_DOWN | MIN_POWER_CHARGE | MAX_POWER_CHARGE | GEN_AFFI_FACTOR | CHAEGE_AFFI_FACTOR | INIT_POWER | FOM_COST_PERIOD | INIT_MAINTENANCE | GEN_COST | DataStatus
Note on A1: 机组唯一编号（文本）
Note on B1: 原始数据库编号（原值）
Note on C1: 机组名称（文本）
Note on D1: 分区编号（编号）
Note on E1: 原电厂编号（原值）
Note on F1: 额定容量（MW）
Note on G1: 最小技术出力（MW）
Note on H1: 最小连续停机时间（h）
Note on I1: 最小连续开机时间（h）
Note on J1: 向上爬坡（MW/时段）
Note on K1: 向下爬坡（MW/时段）
Note on L1: 燃料二次项（原货币单位/(h·MW²)）
Note on M1: 燃料一次项（原货币单位/MWh）
Note on N1: 燃料常数项（原货币单位/h）
Note on O1: 启动成本（原货币单位/次）
Note on P1: 停机成本（原货币单位/次）
Note on Q1: 原抽水功率下限（MW）
Note on R1: 最大抽水功率（MW）
Note on S1: 发电效率（0~1）
Note on T1: 抽水效率（0~1）
Note on U1: 周期前功率（MW）
Note on V1: 本周期固定运维系数（万元/MW·基准期）
Note on W1: 周期前检修状态（0/1）
Note on X1: 单位发电成本（原货币单位/MWh）
Note on Y1: 数据状态（文本）

## 生物质
UnitKey | ID | NAME | SUBSTR(C.ID，12) | PLANT_ID | CAP | MIN_POWER_GEN | MIN_DOWN_TIME | MIN_UP_TIME | RAMP_LIMIT_UP | RAMP_LIMIT_DOWN | COST_A | COST_B | COST_C | COST_START_UP | COST_SHUT_DOWN | MIN_POWER_CHARGE | MAX_POWER_CHARGE | GEN_AFFI_FACTOR | CHAEGE_AFFI_FACTOR | INIT_POWER | FOM_COST_PERIOD | INIT_MAINTENANCE | START_RAMP | STOP_RAMP | GEN_COST | DataStatus | ENERGY_LIMIT_MWH
Note on A1: 机组唯一编号（文本）
Note on B1: 原始数据库编号（原值）
Note on C1: 机组名称（文本）
Note on D1: 分区编号（编号）
Note on E1: 原电厂编号（原值）
Note on F1: 额定容量（MW）
Note on G1: 最小技术出力（MW）
Note on H1: 最小连续停机时间（h）
Note on I1: 最小连续开机时间（h）
Note on J1: 向上爬坡（MW/时段）
Note on K1: 向下爬坡（MW/时段）
Note on L1: 燃料二次项（原货币单位/(h·MW²)）
Note on M1: 燃料一次项（原货币单位/MWh）
Note on N1: 燃料常数项（原货币单位/h）
Note on O1: 启动成本（原货币单位/次）
Note on P1: 停机成本（原货币单位/次）
Note on Q1: 原抽水功率下限（MW）
Note on R1: 最大抽水功率（MW）
Note on S1: 发电效率（0~1）
Note on T1: 抽水效率（0~1）
Note on U1: 周期前功率（MW）
Note on V1: 本周期固定运维系数（万元/MW·基准期）
Note on W1: 周期前检修状态（0/1）
Note on X1: 启动允许功率变化（MW/时段）
Note on Y1: 停机允许功率变化（MW/时段）
Note on Z1: 单位发电成本（原货币单位/MWh）
Note on AA1: 数据状态（文本）
Note on AB1: 本次可用发电量上限（MWh）

## 其他规划
UnitKey | ID | NAME | SUBSTR(C.ID，12) | PLANT_ID | CAP | MIN_POWER_GEN | MIN_DOWN_TIME | MIN_UP_TIME | RAMP_LIMIT_UP | RAMP_LIMIT_DOWN | COST_A | COST_B | COST_C | COST_START_UP | COST_SHUT_DOWN | MIN_POWER_CHARGE | MAX_POWER_CHARGE | GEN_AFFI_FACTOR | CHAEGE_AFFI_FACTOR | DataStatus
PLAN_0001 | 930632000000000000 | 南京其他规划 | 1 | 93043200000000 | 50 | 40.3361 | 72 | 48 | 60 | 60 | 8e-06 | 0.012 | 0.3 | 3 | 3 | 0 | 50.4202 | 0 | 0 | 原始规划资料，未纳入在役调度
PLAN_0002 | 930632000000000000 | 镇江其他规划 | 1 | 93043200000000 | 50 | 40.3361 | 72 | 48 | 60 | 60 | 8e-06 | 0.012 | 0.3 | 3 | 3 | 0 | 50.4202 | 0 | 0 | 原始规划资料，未纳入在役调度
PLAN_0003 | 930632000000000000 | 常州其他规划 | 1 | 93043200000000 | 50 | 40.3361 | 72 | 48 | 60 | 60 | 8e-06 | 0.012 | 0.3 | 3 | 3 | 0 | 50.4202 | 0 | 0 | 原始规划资料，未纳入在役调度
PLAN_0004 | 930632000000000000 | 无锡其他规划 | 2 | 93043200000000 | 50 | 40.3361 | 72 | 48 | 60 | 60 | 8e-06 | 0.012 | 0.3 | 3 | 3 | 0 | 50.4202 | 0 | 0 | 原始规划资料，未纳入在役调度
PLAN_0005 | 930632000000000000 | 苏州其他规划 | 2 | 93043200000000 | 100 | 80.6722 | 72 | 48 | 120 | 120 | 3e-06 | 0.008 | 0.8 | 30 | 30 | 0 | 756.3025 | 0 | 0 | 原始规划资料，未纳入在役调度
PLAN_0006 | 930632000000000000 | 扬州其他规划 | 3 | 93043200000000 | 50 | 40.3361 | 72 | 48 | 60 | 60 | 8e-06 | 0.012 | 0.3 | 3 | 3 | 0 | 50.4202 | 0 | 0 | 原始规划资料，未纳入在役调度
PLAN_0007 | 930632000000000000 | 泰州其他规划 | 3 | 93043200000000 | 50 | 40.3361 | 72 | 48 | 60 | 60 | 8e-06 | 0.012 | 0.3 | 3 | 3 | 0 | 50.4202 | 0 | 0 | 原始规划资料，未纳入在役调度
PLAN_0008 | 930632000000000000 | 徐州其他规划 | 4 | 93043200000000 | 50 | 40.3361 | 72 | 48 | 60 | 60 | 8e-06 | 0.012 | 0.3 | 3 | 3 | 0 | 50.4202 | 0 | 0 | 原始规划资料，未纳入在役调度
PLAN_0009 | 930632000000000000 | 宿迁其他规划 | 4 | 93043200000000 | 50 | 40.3361 | 72 | 48 | 60 | 60 | 8e-06 | 0.012 | 0.3 | 3 | 3 | 0 | 50.4202 | 0 | 0 | 原始规划资料，未纳入在役调度
PLAN_0010 | 930632000000000000 | 淮安其他规划 | 4 | 93043200000000 | 50 | 40.3361 | 72 | 48 | 60 | 60 | 8e-06 | 0.012 | 0.3 | 3 | 3 | 0 | 50.4202 | 0 | 0 | 原始规划资料，未纳入在役调度
PLAN_0011 | 930632000000000000 | 连云港其他规划 | 5 | 93043200000000 | 50 | 40.3361 | 72 | 48 | 60 | 60 | 8e-06 | 0.012 | 0.3 | 3 | 3 | 0 | 50.4202 | 0 | 0 | 原始规划资料，未纳入在役调度
PLAN_0012 | 930632000000000000 | 盐城其他规划 | 5 | 93043200000000 | 50 | 40.3361 | 72 | 48 | 60 | 60 | 8e-06 | 0.012 | 0.3 | 3 | 3 | 0 | 50.4202 | 0 | 0 | 原始规划资料，未纳入在役调度
PLAN_0013 | 930632000000000000 | 南通其他规划 | 5 | 93043200000000 | 50 | 40.3361 | 72 | 48 | 60 | 60 | 8e-06 | 0.012 | 0.3 | 3 | 3 | 0 | 50.4202 | 0 | 0 | 原始规划资料，未纳入在役调度
Note on A1: 机组唯一编号（文本）
Note on B1: 原始数据库编号（原值）
Note on C1: 机组名称（文本）
Note on D1: 分区编号（编号）
Note on E1: 原电厂编号（原值）
Note on F1: 额定容量（MW）
Note on G1: 最小技术出力（MW）
Note on H1: 最小连续停机时间（h）
Note on I1: 最小连续开机时间（h）
Note on J1: 向上爬坡（MW/时段）
Note on K1: 向下爬坡（MW/时段）
Note on L1: 燃料二次项（原货币单位/(h·MW²)）
Note on M1: 燃料一次项（原货币单位/MWh）
Note on N1: 燃料常数项（原货币单位/h）
Note on O1: 启动成本（原货币单位/次）
Note on P1: 停机成本（原货币单位/次）
Note on Q1: 原抽水功率下限（MW）
Note on R1: 最大抽水功率（MW）
Note on S1: 发电效率（0~1）
Note on T1: 抽水效率（0~1）
Note on U1: 数据状态（文本）

## 风电
UnitKey | 分区编号 | 分区名称 | 装机容量_MW | FOM_COST_PERIOD | DataStatus
W_0001 | 1 | 徐宿淮 | 0 | 10 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
W_0002 | 2 | 连盐通 | 0 | 10 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
W_0003 | 3 | 扬泰 | 0 | 10 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
W_0004 | 4 | 宁镇常 | 0 | 10 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
W_0005 | 5 | 锡苏 | 0 | 10 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
Note on A1: 机组唯一编号（文本）
Note on B1: 分区编号（编号）
Note on C1: 分区名称（文本）
Note on D1: 装机容量（MW）
Note on E1: 本周期固定运维系数（万元/MW·基准期）
Note on F1: 数据状态（文本）

## 光伏
UnitKey | 分区编号 | 分区名称 | 装机容量_MW | FOM_COST_PERIOD | DataStatus
PV_0001 | 1 | 徐宿淮 | 0 | 3 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
PV_0002 | 2 | 连盐通 | 0 | 3 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
PV_0003 | 3 | 扬泰 | 0 | 3 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
PV_0004 | 4 | 宁镇常 | 0 | 3 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
PV_0005 | 5 | 锡苏 | 0 | 3 | 原值保留；补值为算例假设，见字段说明
Note on A1: 机组唯一编号（文本）
Note on B1: 分区编号（编号）
Note on C1: 分区名称（文本）
Note on D1: 装机容量（MW）
Note on E1: 本周期固定运维系数（万元/MW·基准期）
Note on F1: 数据状态（文本）

## 电化学储能
UnitKey | NAME | AreaID | CAP | ENERGY_MWH | SOC_MIN | SOC_MAX | SOC_INITIAL | ETA_CHARGE | ETA_DISCHARGE | SELF_DISCHARGE | POWER_COST | ENERGY_COST | REPLACE_FACTOR | MAX_CYCLES | FOM_COST_PERIOD | FOM_ENERGY_PERIOD
Note on A1: 机组唯一编号（文本）
Note on B1: 机组名称（文本）
Note on C1: 分区编号（编号）
Note on D1: 额定容量（MW）
Note on E1: 最大等效储能容量（MWh）
Note on F1: 最小SOC（0~1）
Note on G1: 最大SOC（0~1）
Note on H1: 初始SOC（0~1）
Note on I1: 充电效率（0~1）
Note on J1: 放电效率（0~1）
Note on K1: 每小时自放电率（1/h）
Note on L1: 单位功率投资成本（元/MW）
Note on M1: 单位能量投资成本（元/MWh）
Note on N1: 替换系数（无量纲）
Note on O1: 最大满循环次数（次）
Note on P1: 本周期固定运维系数（万元/MW·基准期）
Note on Q1: 本周期能量容量运维系数（万元/MWh·基准期）

## 径流式水电
UnitKey | NAME | AreaID | CAP | GEN_COST | FOM_COST_PERIOD
Note on A1: 机组唯一编号（文本）
Note on B1: 机组名称（文本）
Note on C1: 分区编号（编号）
Note on D1: 额定容量（MW）
Note on E1: 单位发电成本（原货币单位/MWh）
Note on F1: 本周期固定运维系数（万元/MW·基准期）

## 库容式水电
UnitKey | NAME | AreaID | CAP | GEN_COST | FOM_COST_PERIOD
Note on A1: 机组唯一编号（文本）
Note on B1: 机组名称（文本）
Note on C1: 分区编号（编号）
Note on D1: 额定容量（MW）
Note on E1: 单位发电成本（原货币单位/MWh）
Note on F1: 本周期固定运维系数（万元/MW·基准期）

## 光热
UnitKey | NAME | AreaID | CAP | MIN_POWER_GEN | SF_EFFICIENCY | MIRROR_AREA | SOLAR_MULTIPLE | DNI_REFERENCE | THERMAL_EFFICIENCY | HEAT_ETA_IN | HEAT_ETA_OUT | HEAT_LOSS | HEAT_CH_MAX | HEAT_DIS_MAX | HEAT_MIN | HEAT_MAX | HEAT_INITIAL | RAMP_LIMIT_UP | RAMP_LIMIT_DOWN | START_RAMP | STOP_RAMP | GEN_COST | FOM_COST_PERIOD | INIT_STATUS | INIT_POWER
Note on A1: 机组唯一编号（文本）
Note on B1: 机组名称（文本）
Note on C1: 分区编号（编号）
Note on D1: 额定容量（MW）
Note on E1: 最小技术出力（MW）
Note on F1: 集热效率（0~1）
Note on G1: 镜场面积（m²）
Note on H1: 太阳能倍数（无量纲）
Note on I1: 参考直接辐照度（W/m²）
Note on J1: 热电转换效率（0~1）
Note on K1: 储热输入效率（0~1）
Note on L1: 储热输出效率（0~1）
Note on M1: 储热损失率（1/h）
Note on N1: 最大充热功率（MWt）
Note on O1: 最大放热功率（MWt）
Note on P1: 最小储热量（MWht）
Note on Q1: 最大储热量（MWht）
Note on R1: 初始储热量（MWht）
Note on S1: 向上爬坡（MW/时段）
Note on T1: 向下爬坡（MW/时段）
Note on U1: 启动允许功率变化（MW/时段）
Note on V1: 停机允许功率变化（MW/时段）
Note on W1: 单位发电成本（原货币单位/MWh）
Note on X1: 本周期固定运维系数（原货币单位/MW）
Note on Y1: 周期前运行状态（0/1）
Note on Z1: 周期前电功率（MW）

## 新能源友好电站
UnitKey | NAME | AreaID | WIND_CAP | PV_CAP | ES_POWER | ENERGY_MWH | SOC_MIN | SOC_MAX | SOC_INITIAL | ETA_CHARGE | ETA_DISCHARGE | FOM_COST_PERIOD | SELF_DISCHARGE | POWER_COST | ENERGY_COST | REPLACE_FACTOR | MAX_CYCLES | FOM_ENERGY_PERIOD | WIND_FOM_PERIOD | PV_FOM_PERIOD
Note on A1: 机组唯一编号（文本）
Note on B1: 机组名称（文本）
Note on C1: 分区编号（编号）
Note on D1: 站内风电容量（MW）
Note on E1: 站内光伏容量（MW）
Note on F1: 站内储能功率（MW）
Note on G1: 最大等效储能容量（MWh）
Note on H1: 最小SOC（0~1）
Note on I1: 最大SOC（0~1）
Note on J1: 初始SOC（0~1）
Note on K1: 充电效率（0~1）
Note on L1: 放电效率（0~1）
Note on M1: 本周期固定运维系数（原货币单位/MW）
Note on N1: 储能每小时自放电率（1/h）
Note on O1: 储能单位功率投资成本（元/MW）
Note on P1: 储能单位能量投资成本（元/MWh）
Note on Q1: 更换系数（无量纲）
Note on R1: 最大等效满循环次数（次）
Note on S1: 本周期储能能量运维（原货币单位/MWh）
Note on T1: 本周期站内风电运维（原货币单位/MW）
Note on U1: 本周期站内光伏运维（原货币单位/MW）

## 检修计划
Year | Type | UnitKey | UnitName | AreaID | StartTime | EndTime | Enabled | Note
2023 | 煤电 | TH_0001 | 苏华金_127.0机_JM | 1 | 2023-02-06 | 2023-02-20 | 1 | 示例安排，非实际检修计划
2023 | 煤电 | TH_0002 | 苏华金_227.0机_JM | 1 | 2023-09-04 | 2023-09-18 | 1 | 示例安排，非实际检修计划
Note on A1: 年份
Note on B1: 设备类型
Note on C1: 机组唯一编号
Note on D1: 机组名称
Note on E1: 分区编号
Note on F1: 开始时间（含）
Note on G1: 结束时间（不含）
Note on H1: 是否启用（1=启用）
Note on I1: 备注

## 年度检修日历
Date | 徐宿淮检修台数 | 连盐通检修台数 | 扬泰检修台数 | 宁镇常检修台数 | 锡苏检修台数
2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-03-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-03-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-03-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-03-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-03-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-03-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 字段说明
设备类型 | 字段名 | 中文含义 | 单位 | 填写说明 | 数据来源 | 本次取值与口径 | 资料年份 | 来源或依据
煤电 | UnitKey | 机组唯一编号 | 文本 | 创建后固定，不随排序改变；新增机组用新编号 | 新增稳定编号 | 原有内容保留
煤电 | ID | 原始数据库编号 | 原值 | 原Excel超长数字已可能失真，不用作关联键 | 原表/说明 | 原有内容保留
煤电 | NAME | 机组名称 | 文本 | 保留源表 | 原表/说明 | 原有内容保留
煤电 | SUBSTR(C.ID，12) | 分区编号 | 编号 | 与分区表对应 | 原表/说明 | 原有内容保留
煤电 | PLANT_ID | 原电厂编号 | 原值 | 保留源表 | 原表/说明 | 原有内容保留
煤电 | CAP | 额定容量 | MW | 源表 | 原表/说明 | 原有内容保留
煤电 | MIN_POWER_GEN | 最小技术出力 | MW | 抽蓄原字段为带符号值，不作为抽水下限 | 原表/说明 | 原有内容保留
煤电 | MIN_DOWN_TIME | 最小连续停机时间 | h | 源表 | 原表/说明 | 原有内容保留
煤电 | MIN_UP_TIME | 最小连续开机时间 | h | 源表，核实时间口径 | 原表/说明 | 原有内容保留
煤电 | RAMP_LIMIT_UP | 向上爬坡 | MW/时段 | 需确认原始时段长度 | 原表/说明 | 原有内容保留
煤电 | RAMP_LIMIT_DOWN | 向下爬坡 | MW/时段 | 需确认原始时段长度 | 原表/说明 | 原有内容保留
煤电 | COST_A | 燃料二次项 | 原货币单位/(h·MW²) | 需确认原货币单位 | 原表/说明 | 原有内容保留
煤电 | COST_B | 燃料一次项 | 原货币单位/MWh | 不自动作为气电GEN_COST | 原表/说明 | 原有内容保留
煤电 | COST_C | 燃料常数项 | 原货币单位/h | 煤电在线空载成本 | 原表/说明 | 原有内容保留
煤电 | COST_START_UP | 启动成本 | 原货币单位/次 | 源表 | 原表/说明 | 原有内容保留
煤电 | COST_SHUT_DOWN | 停机成本 | 原货币单位/次 | 源表 | 原表/说明 | 原有内容保留
煤电 | MIN_POWER_CHARGE | 原抽水功率下限 | MW | 保留带符号原值 | 原表/说明 | 原有内容保留
煤电 | MAX_POWER_CHARGE | 最大抽水功率 | MW | 正向吸收功率 | 原表/说明 | 原有内容保留
煤电 | GEN_AFFI_FACTOR | 发电效率 | 0~1 | 源表 | 原表/说明 | 原有内容保留
煤电 | CHAEGE_AFFI_FACTOR | 抽水效率 | 0~1 | 沿用源表拼写 | 原表/说明 | 原有内容保留
煤电 | INIT_STATUS | 周期前运行状态 | 0/1 | 待填；仅煤电气电经济启停使用 | 公开资料与算例假设区分见右侧 | 算例初态：煤电开机且出力为原最小出力；气电停机且出力0。已持续时间取原最小开/停机时间较大者；非2023实测。改变起点时可重设。 | 假设
煤电 | INIT_POWER | 周期前功率 | MW | 待填，与初始状态一致 | 公开资料与算例假设区分见右侧 | 算例初态：煤电开机且出力为原最小出力；气电停机且出力0。已持续时间取原最小开/停机时间较大者；非2023实测。改变起点时可重设。 | 假设
煤电 | FOM_COST_PERIOD | 本周期固定运维系数 | 万元/MW·基准期 | 输入对应fixedCostReferenceHours小时；MATLAB自动折算到T小时。 | 公开资料与算例假设区分见右侧 | 算例假设，年度万元/MW：煤8.4、气7.4、抽蓄9、核30、生物质21.25、风10、光3；旧代码投资基数×假设运维率，非企业披露值。2023基准8760h，MATLAB按T/8760折算。 | 算例基准2023 | 本目录 synergy_jiangsu_25_legacy.m；运维比例为假设
煤电 | INIT_HOURS | 初始状态已持续时长 | h | 待填，整数小时 | 公开资料与算例假设区分见右侧 | 算例初态：煤电开机且出力为原最小出力；气电停机且出力0。已持续时间取原最小开/停机时间较大者；非2023实测。改变起点时可重设。 | 假设
煤电 | START_RAMP | 启动允许功率变化 | MW/时段 | 待填 | 公开资料与算例假设区分见右侧 | 算例假设MW/h：煤电启动取原最小出力，其余启动取额定；停机均取额定。原运行爬坡值保留。 | 假设
煤电 | STOP_RAMP | 停机允许功率变化 | MW/时段 | 待填 | 公开资料与算例假设区分见右侧 | 算例假设MW/h：煤电启动取原最小出力，其余启动取额定；停机均取额定。原运行爬坡值保留。 | 假设
煤电 | SO2_FACTOR | SO2排放因子 | t/MWh | 待填 | 公开资料与算例假设区分见右侧 | 算例排放强度：SO2=0.1、NOx=0.15、烟尘=0.015 g/kWh，乘0.001填t/MWh；非机组监测数据。 | 假设
煤电 | NOX_FACTOR | NOx排放因子 | t/MWh | 待填 | 公开资料与算例假设区分见右侧 | 算例排放强度：SO2=0.1、NOx=0.15、烟尘=0.015 g/kWh，乘0.001填t/MWh；非机组监测数据。 | 假设
煤电 | DUST_FACTOR | 烟尘排放因子 | t/MWh | 待填 | 公开资料与算例假设区分见右侧 | 算例排放强度：SO2=0.1、NOx=0.15、烟尘=0.015 g/kWh，乘0.001填t/MWh；非机组监测数据。 | 假设
煤电 | DataStatus | 数据状态 | 文本 | 源表数据保留；新增参数待填 | 原表/说明 | 原有内容保留
气电 | UnitKey | 机组唯一编号 | 文本 | 创建后固定，不随排序改变；新增机组用新编号 | 新增稳定编号 | 原有内容保留
气电 | ID | 原始数据库编号 | 原值 | 原Excel超长数字已可能失真，不用作关联键 | 原表/说明 | 原有内容保留
气电 | NAME | 机组名称 | 文本 | 保留源表 | 原表/说明 | 原有内容保留
气电 | SUBSTR(C.ID，12) | 分区编号 | 编号 | 与分区表对应 | 原表/说明 | 原有内容保留
气电 | PLANT_ID | 原电厂编号 | 原值 | 保留源表 | 原表/说明 | 原有内容保留
气电 | CAP | 额定容量 | MW | 源表 | 原表/说明 | 原有内容保留
气电 | MIN_POWER_GEN | 最小技术出力 | MW | 抽蓄原字段为带符号值，不作为抽水下限 | 原表/说明 | 原有内容保留
气电 | MIN_DOWN_TIME | 最小连续停机时间 | h | 源表 | 原表/说明 | 原有内容保留
气电 | MIN_UP_TIME | 最小连续开机时间 | h | 源表，核实时间口径 | 原表/说明 | 原有内容保留
气电 | RAMP_LIMIT_UP | 向上爬坡 | MW/时段 | 需确认原始时段长度 | 原表/说明 | 原有内容保留
气电 | RAMP_LIMIT_DOWN | 向下爬坡 | MW/时段 | 需确认原始时段长度 | 原表/说明 | 原有内容保留
气电 | COST_A | 燃料二次项 | 原货币单位/(h·MW²) | 需确认原货币单位 | 原表/说明 | 原有内容保留
气电 | COST_B | 燃料一次项 | 原货币单位/MWh | 不自动作为气电GEN_COST | 原表/说明 | 原有内容保留
气电 | COST_C | 燃料常数项 | 原货币单位/h | 煤电在线空载成本 | 原表/说明 | 原有内容保留
气电 | COST_START_UP | 启动成本 | 原货币单位/次 | 源表 | 原表/说明 | 原有内容保留
气电 | COST_SHUT_DOWN | 停机成本 | 原货币单位/次 | 源表 | 原表/说明 | 原有内容保留
气电 | MIN_POWER_CHARGE | 原抽水功率下限 | MW | 保留带符号原值 | 原表/说明 | 原有内容保留
气电 | MAX_POWER_CHARGE | 最大抽水功率 | MW | 正向吸收功率 | 原表/说明 | 原有内容保留
气电 | GEN_AFFI_FACTOR | 发电效率 | 0~1 | 源表 | 原表/说明 | 原有内容保留
气电 | CHAEGE_AFFI_FACTOR | 抽水效率 | 0~1 | 沿用源表拼写 | 原表/说明 | 原有内容保留
气电 | INIT_STATUS | 周期前运行状态 | 0/1 | 待填；仅煤电气电经济启停使用 | 公开资料与算例假设区分见右侧 | 算例初态：煤电开机且出力为原最小出力；气电停机且出力0。已持续时间取原最小开/停机时间较大者；非2023实测。改变起点时可重设。 | 假设
气电 | INIT_POWER | 周期前功率 | MW | 待填，与初始状态一致 | 公开资料与算例假设区分见右侧 | 算例初态：煤电开机且出力为原最小出力；气电停机且出力0。已持续时间取原最小开/停机时间较大者；非2023实测。改变起点时可重设。 | 假设
气电 | FOM_COST_PERIOD | 本周期固定运维系数 | 万元/MW·基准期 | 输入对应fixedCostReferenceHours小时；MATLAB自动折算到T小时。 | 公开资料与算例假设区分见右侧 | 算例假设，年度万元/MW：煤8.4、气7.4、抽蓄9、核30、生物质21.25、风10、光3；旧代码投资基数×假设运维率，非企业披露值。2023基准8760h，MATLAB按T/8760折算。 | 算例基准2023 | 本目录 synergy_jiangsu_25_legacy.m；运维比例为假设
气电 | START_RAMP | 启动允许功率变化 | MW/时段 | 待填 | 公开资料与算例假设区分见右侧 | 算例假设MW/h：煤电启动取原最小出力，其余启动取额定；停机均取额定。原运行爬坡值保留。 | 假设
气电 | STOP_RAMP | 停机允许功率变化 | MW/时段 | 待填 | 公开资料与算例假设区分见右侧 | 算例假设MW/h：煤电启动取原最小出力，其余启动取额定；停机均取额定。原运行爬坡值保留。 | 假设
气电 | CO2_FACTOR | CO2排放因子 | t/MWh | 待填 | 公开资料与算例假设区分见右侧 | IPCC天然气56.1kg/GJ×3.6/1000÷假设效率50%=0.40392t/MWh。燃料因子有来源，效率和机组适用性为假设。 | 2006 | https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/2_Volume2/V2_2_Ch2_Stationary_Combustion.pdf
气电 | GEN_COST | 单位发电成本 | 原货币单位/MWh | 待填，不擅自转换旧成本系数 | 公开资料与算例假设区分见右侧 | 旧模型气400、核100、生物质400元/MWh作为算例基准，除以10000写入；不代表当前燃料报价或上网电价。 | 本地算例假设 | 本目录 synergy_jiangsu_25_legacy.m
气电 | DataStatus | 数据状态 | 文本 | 源表数据保留；新增参数待填 | 原表/说明 | 原有内容保留
抽水蓄能 | UnitKey | 机组唯一编号 | 文本 | 创建后固定，不随排序改变；新增机组用新编号 | 新增稳定编号 | 原有内容保留
抽水蓄能 | ID | 原始数据库编号 | 原值 | 原Excel超长数字已可能失真，不用作关联键 | 原表/说明 | 原有内容保留
抽水蓄能 | NAME | 机组名称 | 文本 | 保留源表 | 原表/说明 | 原有内容保留
抽水蓄能 | SUBSTR(C.ID，12) | 分区编号 | 编号 | 与分区表对应 | 原表/说明 | 原有内容保留
抽水蓄能 | PLANT_ID | 原电厂编号 | 原值 | 保留源表 | 原表/说明 | 原有内容保留
抽水蓄能 | CAP | 额定容量 | MW | 源表 | 原表/说明 | 原有内容保留
抽水蓄能 | MIN_POWER_GEN | 最小技术出力 | MW | 抽蓄原字段为带符号值，不作为抽水下限 | 原表/说明 | 原有内容保留
抽水蓄能 | MIN_DOWN_TIME | 最小连续停机时间 | h | 源表 | 原表/说明 | 原有内容保留
抽水蓄能 | MIN_UP_TIME | 最小连续开机时间 | h | 源表，核实时间口径 | 原表/说明 | 原有内容保留
抽水蓄能 | RAMP_LIMIT_UP | 向上爬坡 | MW/时段 | 需确认原始时段长度 | 原表/说明 | 原有内容保留
抽水蓄能 | RAMP_LIMIT_DOWN | 向下爬坡 | MW/时段 | 需确认原始时段长度 | 原表/说明 | 原有内容保留
抽水蓄能 | COST_A | 燃料二次项 | 原货币单位/(h·MW²) | 需确认原货币单位 | 原表/说明 | 原有内容保留
抽水蓄能 | COST_B | 燃料一次项 | 原货币单位/MWh | 不自动作为气电GEN_COST | 原表/说明 | 原有内容保留
抽水蓄能 | COST_C | 燃料常数项 | 原货币单位/h | 煤电在线空载成本 | 原表/说明 | 原有内容保留
抽水蓄能 | COST_START_UP | 启动成本 | 原货币单位/次 | 源表 | 原表/说明 | 原有内容保留
抽水蓄能 | COST_SHUT_DOWN | 停机成本 | 原货币单位/次 | 源表 | 原表/说明 | 原有内容保留
抽水蓄能 | MIN_POWER_CHARGE | 原抽水功率下限 | MW | 保留带符号原值 | 原表/说明 | 原有内容保留
抽水蓄能 | MAX_POWER_CHARGE | 最大抽水功率 | MW | 正向吸收功率 | 原表/说明 | 原有内容保留
抽水蓄能 | GEN_AFFI_FACTOR | 发电效率 | 0~1 | 源表 | 原表/说明 | 原有内容保留
抽水蓄能 | CHAEGE_AFFI_FACTOR | 抽水效率 | 0~1 | 沿用源表拼写 | 原表/说明 | 原有内容保留
抽水蓄能 | PUMP_MIN_MW | 最小抽水吸收功率 | MW | 待填；定速泵可等于最大抽水功率 | 公开资料与算例假设区分见右侧 | 定速等值假设：抽水时取原MAX_POWER_CHARGE；原发电/抽水效率各0.8保留，往返0.64，非新调研效率。 | 假设
抽水蓄能 | ENERGY_MWH | 最大等效储能容量 | MWh | 待填；共用水库不得重复计容量 | 公开资料与算例假设区分见右侧 | SOC=0.1/0.9/0.5；假设可满功率发电6h。内部库能量=CAP×6/[原发电效率×(0.9−0.1)]；按单机分配，不能每台重复整库容量。 | 假设
抽水蓄能 | SOC_MIN | 最小SOC | 0~1 | 待填 | 公开资料与算例假设区分见右侧 | SOC=0.1/0.9/0.5；假设可满功率发电6h。内部库能量=CAP×6/[原发电效率×(0.9−0.1)]；按单机分配，不能每台重复整库容量。 | 假设
抽水蓄能 | SOC_MAX | 最大SOC | 0~1 | 待填 | 公开资料与算例假设区分见右侧 | SOC=0.1/0.9/0.5；假设可满功率发电6h。内部库能量=CAP×6/[原发电效率×(0.9−0.1)]；按单机分配，不能每台重复整库容量。 | 假设
抽水蓄能 | SOC_INITIAL | 初始SOC | 0~1 | 待填 | 公开资料与算例假设区分见右侧 | SOC=0.1/0.9/0.5；假设可满功率发电6h。内部库能量=CAP×6/[原发电效率×(0.9−0.1)]；按单机分配，不能每台重复整库容量。 | 假设
抽水蓄能 | FOM_COST_PERIOD | 本周期固定运维系数 | 万元/MW·基准期 | 输入对应fixedCostReferenceHours小时；MATLAB自动折算到T小时。 | 公开资料与算例假设区分见右侧 | 算例假设，年度万元/MW：煤8.4、气7.4、抽蓄9、核30、生物质21.25、风10、光3；旧代码投资基数×假设运维率，非企业披露值。2023基准8760h，MATLAB按T/8760折算。 | 算例基准2023 | 本目录 synergy_jiangsu_25_legacy.m；运维比例为假设
抽水蓄能 | DataStatus | 数据状态 | 文本 | 源表数据保留；新增参数待填 | 原表/说明 | 原有内容保留
核电 | UnitKey | 机组唯一编号 | 文本 | 创建后固定，不随排序改变；新增机组用新编号 | 新增稳定编号 | 原有内容保留
核电 | ID | 原始数据库编号 | 原值 | 原Excel超长数字已可能失真，不用作关联键 | 原表/说明 | 原有内容保留
核电 | NAME | 机组名称 | 文本 | 保留源表 | 原表/说明 | 原有内容保留
核电 | SUBSTR(C.ID，12) | 分区编号 | 编号 | 与分区表对应 | 原表/说明 | 原有内容保留
核电 | PLANT_ID | 原电厂编号 | 原值 | 保留源表 | 原表/说明 | 原有内容保留
核电 | CAP | 额定容量 | MW | 源表 | 原表/说明 | 原有内容保留
核电 | MIN_POWER_GEN | 最小技术出力 | MW | 抽蓄原字段为带符号值，不作为抽水下限 | 原表/说明 | 原有内容保留
核电 | MIN_DOWN_TIME | 最小连续停机时间 | h | 源表 | 原表/说明 | 原有内容保留
核电 | MIN_UP_TIME | 最小连续开机时间 | h | 源表，核实时间口径 | 原表/说明 | 原有内容保留
核电 | RAMP_LIMIT_UP | 向上爬坡 | MW/时段 | 需确认原始时段长度 | 原表/说明 | 原有内容保留
核电 | RAMP_LIMIT_DOWN | 向下爬坡 | MW/时段 | 需确认原始时段长度 | 原表/说明 | 原有内容保留
核电 | COST_A | 燃料二次项 | 原货币单位/(h·MW²) | 需确认原货币单位 | 原表/说明 | 原有内容保留
核电 | COST_B | 燃料一次项 | 原货币单位/MWh | 不自动作为气电GEN_COST | 原表/说明 | 原有内容保留
核电 | COST_C | 燃料常数项 | 原货币单位/h | 煤电在线空载成本 | 原表/说明 | 原有内容保留
核电 | COST_START_UP | 启动成本 | 原货币单位/次 | 源表 | 原表/说明 | 原有内容保留
核电 | COST_SHUT_DOWN | 停机成本 | 原货币单位/次 | 源表 | 原表/说明 | 原有内容保留
核电 | MIN_POWER_CHARGE | 原抽水功率下限 | MW | 保留带符号原值 | 原表/说明 | 原有内容保留
核电 | MAX_POWER_CHARGE | 最大抽水功率 | MW | 正向吸收功率 | 原表/说明 | 原有内容保留
核电 | GEN_AFFI_FACTOR | 发电效率 | 0~1 | 源表 | 原表/说明 | 原有内容保留
核电 | CHAEGE_AFFI_FACTOR | 抽水效率 | 0~1 | 沿用源表拼写 | 原表/说明 | 原有内容保留
核电 | INIT_POWER | 周期前功率 | MW | 待填，与初始状态一致 | 公开资料与算例假设区分见右侧 | 算例初态：前一小时不检修，功率取原最小出力；保留当前10条外生示例检修。 | 假设
核电 | FOM_COST_PERIOD | 本周期固定运维系数 | 万元/MW·基准期 | 输入对应fixedCostReferenceHours小时；MATLAB自动折算到T小时。 | 公开资料与算例假设区分见右侧 | 算例假设，年度万元/MW：煤8.4、气7.4、抽蓄9、核30、生物质21.25、风10、光3；旧代码投资基数×假设运维率，非企业披露值。2023基准8760h，MATLAB按T/8760折算。 | 算例基准2023 | 本目录 synergy_jiangsu_25_legacy.m；运维比例为假设
核电 | INIT_MAINTENANCE | 周期前检修状态 | 0/1 | 待填 | 公开资料与算例假设区分见右侧 | 算例初态：前一小时不检修，功率取原最小出力；保留当前10条外生示例检修。 | 假设
核电 | GEN_COST | 单位发电成本 | 原货币单位/MWh | 待填，不擅自转换旧成本系数 | 公开资料与算例假设区分见右侧 | 旧模型气400、核100、生物质400元/MWh作为算例基准，除以10000写入；不代表当前燃料报价或上网电价。 | 本地算例假设 | 本目录 synergy_jiangsu_25_legacy.m
核电 | DataStatus | 数据状态 | 文本 | 源表数据保留；新增参数待填 | 原表/说明 | 原有内容保留
生物质 | UnitKey | 机组唯一编号 | 文本 | 创建后固定，不随排序改变；新增机组用新编号 | 新增稳定编号 | 原有内容保留
生物质 | ID | 原始数据库编号 | 原值 | 原Excel超长数字已可能失真，不用作关联键 | 原表/说明 | 原有内容保留
生物质 | NAME | 机组名称 | 文本 | 保留源表 | 原表/说明 | 原有内容保留
生物质 | SUBSTR(C.ID，12) | 分区编号 | 编号 | 与分区表对应 | 原表/说明 | 原有内容保留
生物质 | PLANT_ID | 原电厂编号 | 原值 | 保留源表 | 原表/说明 | 原有内容保留
生物质 | CAP | 额定容量 | MW | 源表 | 原表/说明 | 原有内容保留
生物质 | MIN_POWER_GEN | 最小技术出力 | MW | 抽蓄原字段为带符号值，不作为抽水下限 | 原表/说明 | 原有内容保留
生物质 | MIN_DOWN_TIME | 最小连续停机时间 | h | 源表 | 原表/说明 | 原有内容保留
生物质 | MIN_UP_TIME | 最小连续开机时间 | h | 源表，核实时间口径 | 原表/说明 | 原有内容保留
生物质 | RAMP_LIMIT_UP | 向上爬坡 | MW/时段 | 需确认原始时段长度 | 原表/说明 | 原有内容保留
生物质 | RAMP_LIMIT_DOWN | 向下爬坡 | MW/时段 | 需确认原始时段长度 | 原表/说明 | 原有内容保留
生物质 | COST_A | 燃料二次项 | 原货币单位/(h·MW²) | 需确认原货币单位 | 原表/说明 | 原有内容保留
生物质 | COST_B | 燃料一次项 | 原货币单位/MWh | 不自动作为气电GEN_COST | 原表/说明 | 原有内容保留
生物质 | COST_C | 燃料常数项 | 原货币单位/h | 煤电在线空载成本 | 原表/说明 | 原有内容保留
生物质 | COST_START_UP | 启动成本 | 原货币单位/次 | 源表 | 原表/说明 | 原有内容保留
生物质 | COST_SHUT_DOWN | 停机成本 | 原货币单位/次 | 源表 | 原表/说明 | 原有内容保留
生物质 | MIN_POWER_CHARGE | 原抽水功率下限 | MW | 保留带符号原值 | 原表/说明 | 原有内容保留
生物质 | MAX_POWER_CHARGE | 最大抽水功率 | MW | 正向吸收功率 | 原表/说明 | 原有内容保留
生物质 | GEN_AFFI_FACTOR | 发电效率 | 0~1 | 源表 | 原表/说明 | 原有内容保留
生物质 | CHAEGE_AFFI_FACTOR | 抽水效率 | 0~1 | 沿用源表拼写 | 原表/说明 | 原有内容保留
生物质 | INIT_POWER | 周期前功率 | MW | 待填，与初始状态一致 | 公开资料与算例假设区分见右侧 | 算例初态：前一小时不检修，功率取原最小出力；保留当前10条外生示例检修。 | 假设
生物质 | FOM_COST_PERIOD | 本周期固定运维系数 | 万元/MW·基准期 | 输入对应fixedCostReferenceHours小时；MATLAB自动折算到T小时。 | 公开资料与算例假设区分见右侧 | 算例假设，年度万元/MW：煤8.4、气7.4、抽蓄9、核30、生物质21.25、风10、光3；旧代码投资基数×假设运维率，非企业披露值。2023基准8760h，MATLAB按T/8760折算。 | 算例基准2023 | 本目录 synergy_jiangsu_25_legacy.m；运维比例为假设
生物质 | INIT_MAINTENANCE | 周期前检修状态 | 0/1 | 待填 | 公开资料与算例假设区分见右侧 | 算例初态：前一小时不检修，功率取原最小出力；保留当前10条外生示例检修。 | 假设
生物质 | START_RAMP | 启动允许功率变化 | MW/时段 | 待填 | 公开资料与算例假设区分见右侧 | 算例假设MW/h：煤电启动取原最小出力，其余启动取额定；停机均取额定。原运行爬坡值保留。 | 假设
生物质 | STOP_RAMP | 停机允许功率变化 | MW/时段 | 待填 | 公开资料与算例假设区分见右侧 | 算例假设MW/h：煤电启动取原最小出力，其余启动取额定；停机均取额定。原运行爬坡值保留。 | 假设
生物质 | GEN_COST | 单位发电成本 | 原货币单位/MWh | 待填，不擅自转换旧成本系数 | 公开资料与算例假设区分见右侧 | 旧模型气400、核100、生物质400元/MWh作为算例基准，除以10000写入；不代表当前燃料报价或上网电价。 | 本地算例假设 | 本目录 synergy_jiangsu_25_legacy.m
生物质 | DataStatus | 数据状态 | 文本 | 源表数据保留；新增参数待填 | 原表/说明 | 原有内容保留
其他规划 | UnitKey | 机组唯一编号 | 文本 | 创建后固定，不随排序改变；新增机组用新编号 | 新增稳定编号 | 原有内容保留
其他规划 | ID | 原始数据库编号 | 原值 | 原Excel超长数字已可能失真，不用作关联键 | 原表/说明 | 原有内容保留
其他规划 | NAME | 机组名称 | 文本 | 保留源表 | 原表/说明 | 原有内容保留
其他规划 | SUBSTR(C.ID，12) | 分区编号 | 编号 | 与分区表对应 | 原表/说明 | 原有内容保留
其他规划 | PLANT_ID | 原电厂编号 | 原值 | 保留源表 | 原表/说明 | 原有内容保留
其他规划 | CAP | 额定容量 | MW | 源表 | 原表/说明 | 原有内容保留
其他规划 | MIN_POWER_GEN | 最小技术出力 | MW | 抽蓄原字段为带符号值，不作为抽水下限 | 原表/说明 | 原有内容保留
其他规划 | MIN_DOWN_TIME | 最小连续停机时间 | h | 源表 | 原表/说明 | 原有内容保留
其他规划 | MIN_UP_TIME | 最小连续开机时间 | h | 源表，核实时间口径 | 原表/说明 | 原有内容保留
其他规划 | RAMP_LIMIT_UP | 向上爬坡 | MW/时段 | 需确认原始时段长度 | 原表/说明 | 原有内容保留
其他规划 | RAMP_LIMIT_DOWN | 向下爬坡 | MW/时段 | 需确认原始时段长度 | 原表/说明 | 原有内容保留
其他规划 | COST_A | 燃料二次项 | 原货币单位/(h·MW²) | 需确认原货币单位 | 原表/说明 | 原有内容保留
其他规划 | COST_B | 燃料一次项 | 原货币单位/MWh | 不自动作为气电GEN_COST | 原表/说明 | 原有内容保留
其他规划 | COST_C | 燃料常数项 | 原货币单位/h | 煤电在线空载成本 | 原表/说明 | 原有内容保留
其他规划 | COST_START_UP | 启动成本 | 原货币单位/次 | 源表 | 原表/说明 | 原有内容保留
其他规划 | COST_SHUT_DOWN | 停机成本 | 原货币单位/次 | 源表 | 原表/说明 | 原有内容保留
其他规划 | MIN_POWER_CHARGE | 原抽水功率下限 | MW | 保留带符号原值 | 原表/说明 | 原有内容保留
其他规划 | MAX_POWER_CHARGE | 最大抽水功率 | MW | 正向吸收功率 | 原表/说明 | 原有内容保留
其他规划 | GEN_AFFI_FACTOR | 发电效率 | 0~1 | 源表 | 原表/说明 | 原有内容保留
其他规划 | CHAEGE_AFFI_FACTOR | 抽水效率 | 0~1 | 沿用源表拼写 | 原表/说明 | 原有内容保留
其他规划 | DataStatus | 数据状态 | 文本 | 源表数据保留；新增参数待填 | 原表/说明 | 原有内容保留
风电 | UnitKey | 机组唯一编号 | 文本 | 创建后固定，不随排序改变；新增机组用新编号 | 新增稳定编号 | 原有内容保留
风电 | 分区编号 | 分区编号 | 编号 | 源表 | 原表/说明 | 原有内容保留
风电 | 分区名称 | 分区名称 | 文本 | 源表 | 原表/说明 | 原有内容保留
风电 | 装机容量_MW | 装机容量 | MW | 源表 | 原表/说明 | 原有内容保留
风电 | FOM_COST_PERIOD | 本周期固定运维系数 | 万元/MW·基准期 | 输入对应fixedCostReferenceHours小时；MATLAB自动折算到T小时。 | 公开资料与算例假设区分见右侧 | 算例假设，年度万元/MW：煤8.4、气7.4、抽蓄9、核30、生物质21.25、风10、光3；旧代码投资基数×假设运维率，非企业披露值。2023基准8760h，MATLAB按T/8760折算。 | 算例基准2023 | 本目录 synergy_jiangsu_25_legacy.m；运维比例为假设
风电 | DataStatus | 数据状态 | 文本 | 源表数据保留；新增参数待填 | 原表/说明 | 原有内容保留
光伏 | UnitKey | 机组唯一编号 | 文本 | 创建后固定，不随排序改变；新增机组用新编号 | 新增稳定编号 | 原有内容保留
光伏 | 分区编号 | 分区编号 | 编号 | 源表 | 原表/说明 | 原有内容保留
光伏 | 分区名称 | 分区名称 | 文本 | 源表 | 原表/说明 | 原有内容保留
光伏 | 装机容量_MW | 装机容量 | MW | 源表 | 原表/说明 | 原有内容保留
光伏 | FOM_COST_PERIOD | 本周期固定运维系数 | 万元/MW·基准期 | 输入对应fixedCostReferenceHours小时；MATLAB自动折算到T小时。 | 公开资料与算例假设区分见右侧 | 算例假设，年度万元/MW：煤8.4、气7.4、抽蓄9、核30、生物质21.25、风10、光3；旧代码投资基数×假设运维率，非企业披露值。2023基准8760h，MATLAB按T/8760折算。 | 算例基准2023 | 本目录 synergy_jiangsu_25_legacy.m；运维比例为假设
光伏 | DataStatus | 数据状态 | 文本 | 源表数据保留；新增参数待填 | 原表/说明 | 原有内容保留
电化学储能 | UnitKey | 机组唯一编号 | 文本 | 创建后固定，不随排序改变；新增机组用新编号 | 公开资料与算例假设区分见右侧 | 镇江一期公开汇总101MW/202MWh，2018投运，作为一个等值储能单元放入宁镇常；不是全省储能总量。 | 2018 | https://www.nea.gov.cn/2018-08/02/c_137363926.htm
电化学储能 | NAME | 机组名称 | 文本 | 保留源表 | 公开资料与算例假设区分见右侧 | 镇江一期公开汇总101MW/202MWh，2018投运，作为一个等值储能单元放入宁镇常；不是全省储能总量。 | 2018 | https://www.nea.gov.cn/2018-08/02/c_137363926.htm
电化学储能 | AreaID | 分区编号 | 编号 | 与分区表对应 | 公开资料与算例假设区分见右侧 | 镇江一期公开汇总101MW/202MWh，2018投运，作为一个等值储能单元放入宁镇常；不是全省储能总量。 | 2018 | https://www.nea.gov.cn/2018-08/02/c_137363926.htm
电化学储能 | CAP | 额定容量 | MW | 源表 | 公开资料与算例假设区分见右侧 | 镇江一期公开汇总101MW/202MWh，2018投运，作为一个等值储能单元放入宁镇常；不是全省储能总量。 | 2018 | https://www.nea.gov.cn/2018-08/02/c_137363926.htm
电化学储能 | ENERGY_MWH | 最大等效储能容量 | MWh | 待填；共用水库不得重复计容量 | 公开资料与算例假设区分见右侧 | 镇江一期公开汇总101MW/202MWh，2018投运，作为一个等值储能单元放入宁镇常；不是全省储能总量。 | 2018 | https://www.nea.gov.cn/2018-08/02/c_137363926.htm
电化学储能 | SOC_MIN | 最小SOC | 0~1 | 待填 | 公开资料与算例假设区分见右侧 | SOC=0.1/0.9/0.5；每小时自放电0.0001。均为算例假设。 | 假设
电化学储能 | SOC_MAX | 最大SOC | 0~1 | 待填 | 公开资料与算例假设区分见右侧 | SOC=0.1/0.9/0.5；每小时自放电0.0001。均为算例假设。 | 假设
电化学储能 | SOC_INITIAL | 初始SOC | 0~1 | 待填 | 公开资料与算例假设区分见右侧 | SOC=0.1/0.9/0.5；每小时自放电0.0001。均为算例假设。 | 假设
电化学储能 | ETA_CHARGE | 充电效率 | 0~1 | 待填 | 公开资料与算例假设区分见右侧 | 2024 ATB电网充电往返85%作为技术情景；单向各sqrt(0.85)，非镇江项目实测。 | 2024参考 | https://atb.nrel.gov/electricity/2024/utility-scale_pv-plus-battery
电化学储能 | ETA_DISCHARGE | 放电效率 | 0~1 | 待填 | 公开资料与算例假设区分见右侧 | 2024 ATB电网充电往返85%作为技术情景；单向各sqrt(0.85)，非镇江项目实测。 | 2024参考 | https://atb.nrel.gov/electricity/2024/utility-scale_pv-plus-battery
电化学储能 | SELF_DISCHARGE | 每小时自放电率 | 1/h | 待填 | 公开资料与算例假设区分见右侧 | SOC=0.1/0.9/0.5；每小时自放电0.0001。均为算例假设。 | 假设
电化学储能 | POWER_COST | 单位功率投资成本 | 元/MW | 老化成本输入，待填 | 公开资料与算例假设区分见右侧 | 造价假设：20万元/MW+110万元/MWh，2h系统折合1.2元/Wh；替换份额0.8；年运维取各投资的2%，填0.4万元/MW和2.2万元/MWh。非镇江项目造价。 | 假设
电化学储能 | ENERGY_COST | 单位能量投资成本 | 元/MWh | 待填 | 公开资料与算例假设区分见右侧 | 造价假设：20万元/MW+110万元/MWh，2h系统折合1.2元/Wh；替换份额0.8；年运维取各投资的2%，填0.4万元/MW和2.2万元/MWh。非镇江项目造价。 | 假设
电化学储能 | REPLACE_FACTOR | 替换系数 | 无量纲 | 待填 | 公开资料与算例假设区分见右侧 | 造价假设：20万元/MW+110万元/MWh，2h系统折合1.2元/Wh；替换份额0.8；年运维取各投资的2%，填0.4万元/MW和2.2万元/MWh。非镇江项目造价。 | 假设
电化学储能 | MAX_CYCLES | 最大满循环次数 | 次 | 待填 | 公开资料与算例假设区分见右侧 | 取5000次，参考2024规范储能电池组最低循环指标；作为技术情景，不推定2018投运设备仍具该寿命。 | 2024参考 | https://gxt.fujian.gov.cn/zwgk/xw/hydt/xydt/202406/t20240620_6470734.htm
电化学储能 | FOM_COST_PERIOD | 本周期固定运维系数 | 万元/MW·基准期 | 输入对应fixedCostReferenceHours小时；MATLAB自动折算到T小时。 | 公开资料与算例假设区分见右侧 | 造价假设：20万元/MW+110万元/MWh，2h系统折合1.2元/Wh；替换份额0.8；年运维取各投资的2%，填0.4万元/MW和2.2万元/MWh。非镇江项目造价。 | 假设
径流式水电 | UnitKey | 机组唯一编号 | 文本 | 创建后固定，不随排序改变；新增机组用新编号 | 公开资料与算例假设区分见右侧 | 2020江苏常规水电45MW作为基准；假设拆为15MW径流式/30MW库容式并分配区4/5。拆分、地址、2023延用均非公开实测。 | 2020基准/2022规划 | https://www.eesia.cn/upload/files/2023/9/184590624463dee1.pdf
径流式水电 | NAME | 机组名称 | 文本 | 保留源表 | 公开资料与算例假设区分见右侧 | 2020江苏常规水电45MW作为基准；假设拆为15MW径流式/30MW库容式并分配区4/5。拆分、地址、2023延用均非公开实测。 | 2020基准/2022规划 | https://www.eesia.cn/upload/files/2023/9/184590624463dee1.pdf
径流式水电 | AreaID | 分区编号 | 编号 | 与分区表对应 | 公开资料与算例假设区分见右侧 | 2020江苏常规水电45MW作为基准；假设拆为15MW径流式/30MW库容式并分配区4/5。拆分、地址、2023延用均非公开实测。 | 2020基准/2022规划 | https://www.eesia.cn/upload/files/2023/9/184590624463dee1.pdf
径流式水电 | CAP | 额定容量 | MW | 源表 | 公开资料与算例假设区分见右侧 | 2020江苏常规水电45MW作为基准；假设拆为15MW径流式/30MW库容式并分配区4/5。拆分、地址、2023延用均非公开实测。 | 2020基准/2022规划 | https://www.eesia.cn/upload/files/2023/9/184590624463dee1.pdf
径流式水电 | GEN_COST | 单位发电成本 | 原货币单位/MWh | 待填，不擅自转换旧成本系数 | 公开资料与算例假设区分见右侧 | GEN_COST=0（当前PDF水电目标仅固定运维和弃水惩罚）；年固定运维15万元/MW为假设。 | 假设
径流式水电 | FOM_COST_PERIOD | 本周期固定运维系数 | 万元/MW·基准期 | 输入对应fixedCostReferenceHours小时；MATLAB自动折算到T小时。 | 公开资料与算例假设区分见右侧 | GEN_COST=0（当前PDF水电目标仅固定运维和弃水惩罚）；年固定运维15万元/MW为假设。 | 假设
库容式水电 | UnitKey | 机组唯一编号 | 文本 | 创建后固定，不随排序改变；新增机组用新编号 | 公开资料与算例假设区分见右侧 | 2020江苏常规水电45MW作为基准；假设拆为15MW径流式/30MW库容式并分配区4/5。拆分、地址、2023延用均非公开实测。 | 2020基准/2022规划 | https://www.eesia.cn/upload/files/2023/9/184590624463dee1.pdf
库容式水电 | NAME | 机组名称 | 文本 | 保留源表 | 公开资料与算例假设区分见右侧 | 2020江苏常规水电45MW作为基准；假设拆为15MW径流式/30MW库容式并分配区4/5。拆分、地址、2023延用均非公开实测。 | 2020基准/2022规划 | https://www.eesia.cn/upload/files/2023/9/184590624463dee1.pdf
库容式水电 | AreaID | 分区编号 | 编号 | 与分区表对应 | 公开资料与算例假设区分见右侧 | 2020江苏常规水电45MW作为基准；假设拆为15MW径流式/30MW库容式并分配区4/5。拆分、地址、2023延用均非公开实测。 | 2020基准/2022规划 | https://www.eesia.cn/upload/files/2023/9/184590624463dee1.pdf
库容式水电 | CAP | 额定容量 | MW | 源表 | 公开资料与算例假设区分见右侧 | 2020江苏常规水电45MW作为基准；假设拆为15MW径流式/30MW库容式并分配区4/5。拆分、地址、2023延用均非公开实测。 | 2020基准/2022规划 | https://www.eesia.cn/upload/files/2023/9/184590624463dee1.pdf
库容式水电 | GEN_COST | 单位发电成本 | 原货币单位/MWh | 待填，不擅自转换旧成本系数 | 公开资料与算例假设区分见右侧 | GEN_COST=0（当前PDF水电目标仅固定运维和弃水惩罚）；年固定运维15万元/MW为假设。 | 假设
库容式水电 | FOM_COST_PERIOD | 本周期固定运维系数 | 万元/MW·基准期 | 输入对应fixedCostReferenceHours小时；MATLAB自动折算到T小时。 | 公开资料与算例假设区分见右侧 | GEN_COST=0（当前PDF水电目标仅固定运维和弃水惩罚）；年固定运维15万元/MW为假设。 | 假设
光热 | UnitKey | 机组唯一编号 | 文本 | 创建后固定，不随排序改变；新增机组用新编号 | 模板，尚无机组数据 | 原值保留；空设备类型未配置容量
光热 | NAME | 机组名称 | 文本 | 保留源表 | 模板，尚无机组数据 | 原值保留；空设备类型未配置容量
光热 | AreaID | 分区编号 | 编号 | 与分区表对应 | 模板，尚无机组数据 | 原值保留；空设备类型未配置容量
光热 | CAP | 额定容量 | MW | 源表 | 模板，尚无机组数据 | 原值保留；空设备类型未配置容量
光热 | MIN_POWER_GEN | 最小技术出力 | MW | 抽蓄原字段为带符号值，不作为抽水下限 | 模板，尚无机组数据 | 原值保留；空设备类型未配置容量
光热 | SF_EFFICIENCY | 集热效率 | 0~1 | 待填 | 模板，尚无机组数据 | 原值保留；空设备类型未配置容量
光热 | MIRROR_AREA | 镜场面积 | m² | 待填 | 模板，尚无机组数据 | 原值保留；空设备类型未配置容量
光热 | SOLAR_MULTIPLE | 太阳能倍数 | 无量纲 | 待填 | 模板，尚无机组数据 | 原值保留；空设备类型未配置容量
光热 | DNI_REFERENCE | 参考直接辐照度 | W/m² | 待填 | 模板，尚无机组数据 | 原值保留；空设备类型未配置容量
光热 | THERMAL_EFFICIENCY | 热电转换效率 | 0~1 | 待填 | 模板，尚无机组数据 | 原值保留；空设备类型未配置容量
光热 | HEAT_ETA_IN | 储热输入效率 | 0~1 | 待填 | 模板，尚无机组数据 | 原值保留；空设备类型未配置容量
光热 | HEAT_ETA_OUT | 储热输出效率 | 0~1 | 待填 | 模板，尚无机组数据 | 原值保留；空设备类型未配置容量
光热 | HEAT_LOSS | 储热损失率 | 1/h | 待填 | 模板，尚无机组数据 | 原值保留；空设备类型未配置容量
光热 | HEAT_CH_MAX | 最大充热功率 | MWt | 待填 | 模板，尚无机组数据 | 原值保留；空设备类型未配置容量
光热 | HEAT_DIS_MAX | 最大放热功率 | MWt | 待填 | 模板，尚无机组数据 | 原值保留；空设备类型未配置容量
光热 | HEAT_MIN | 最小储热量 | MWht | 待填 | 模板，尚无机组数据 | 原值保留；空设备类型未配置容量
光热 | HEAT_MAX | 最大储热量 | MWht | 待填 | 模板，尚无机组数据 | 原值保留；空设备类型未配置容量
光热 | HEAT_INITIAL | 初始储热量 | MWht | 待填 | 模板，尚无机组数据 | 原值保留；空设备类型未配置容量
光热 | RAMP_LIMIT_UP | 向上爬坡 | MW/时段 | 需确认原始时段长度 | 模板，尚无机组数据 | 原值保留；空设备类型未配置容量
光热 | RAMP_LIMIT_DOWN | 向下爬坡 | MW/时段 | 需确认原始时段长度 | 模板，尚无机组数据 | 原值保留；空设备类型未配置容量
光热 | START_RAMP | 启动允许功率变化 | MW/时段 | 待填 | 模板，尚无机组数据 | 原值保留；空设备类型未配置容量
光热 | STOP_RAMP | 停机允许功率变化 | MW/时段 | 待填 | 模板，尚无机组数据 | 原值保留；空设备类型未配置容量
光热 | GEN_COST | 单位发电成本 | 原货币单位/MWh | 待填，不擅自转换旧成本系数 | 模板，尚无机组数据 | 原值保留；空设备类型未配置容量
光热 | FOM_COST_PERIOD | 本周期固定运维系数 | 原货币单位/MW | 待填；修改周期时应同步调整 | 模板，尚无机组数据 | 原值保留；空设备类型未配置容量
新能源友好电站 | UnitKey | 机组唯一编号 | 文本 | 创建后固定，不随排序改变；新增机组用新编号 | 模板，尚无机组数据 | 原值保留；空设备类型未配置容量
新能源友好电站 | NAME | 机组名称 | 文本 | 保留源表 | 模板，尚无机组数据 | 原值保留；空设备类型未配置容量
新能源友好电站 | AreaID | 分区编号 | 编号 | 与分区表对应 | 模板，尚无机组数据 | 原值保留；空设备类型未配置容量
新能源友好电站 | WIND_CAP | 站内风电容量 | MW | 不得与独立风电重复统计 | 模板，尚无机组数据 | 原值保留；空设备类型未配置容量
新能源友好电站 | PV_CAP | 站内光伏容量 | MW | 不得与独立光伏重复统计 | 模板，尚无机组数据 | 原值保留；空设备类型未配置容量
新能源友好电站 | ES_POWER | 站内储能功率 | MW | 待填 | 模板，尚无机组数据 | 原值保留；空设备类型未配置容量
新能源友好电站 | ENERGY_MWH | 最大等效储能容量 | MWh | 待填；共用水库不得重复计容量 | 模板，尚无机组数据 | 原值保留；空设备类型未配置容量
新能源友好电站 | SOC_MIN | 最小SOC | 0~1 | 待填 | 模板，尚无机组数据 | 原值保留；空设备类型未配置容量
新能源友好电站 | SOC_MAX | 最大SOC | 0~1 | 待填 | 模板，尚无机组数据 | 原值保留；空设备类型未配置容量
新能源友好电站 | SOC_INITIAL | 初始SOC | 0~1 | 待填 | 模板，尚无机组数据 | 原值保留；空设备类型未配置容量
新能源友好电站 | ETA_CHARGE | 充电效率 | 0~1 | 待填 | 模板，尚无机组数据 | 原值保留；空设备类型未配置容量
新能源友好电站 | ETA_DISCHARGE | 放电效率 | 0~1 | 待填 | 模板，尚无机组数据 | 原值保留；空设备类型未配置容量
新能源友好电站 | FOM_COST_PERIOD | 本周期固定运维系数 | 原货币单位/MW | 待填；修改周期时应同步调整 | 模板，尚无机组数据 | 原值保留；空设备类型未配置容量
气电 | INIT_HOURS | 初始开停机状态已持续时间 | h | 承接周期前的最小开停机义务，整数小时 | 公开资料与算例假设区分见右侧 | 算例初态：煤电开机且出力为原最小出力；气电停机且出力0。已持续时间取原最小开/停机时间较大者；非2023实测。改变起点时可重设。 | 假设
生物质 | ENERGY_LIMIT_MWH | 本次可用发电量上限 | MWh | 全年填年度上限；短周期或滚动计算填本次可用预算 | 公开资料与算例假设区分见右侧 | 年预算=CAP×8000h，假设燃料供应上限，不是实际利用小时。原最小出力80%保留；全年8000h额度高于无检修7008h最低需求。 | 假设
电化学储能 | FOM_ENERGY_PERIOD | 本周期能量容量运维系数 | 万元/MWh·基准期 | 输入对应fixedCostReferenceHours小时；MATLAB自动折算到T小时。 | 公开资料与算例假设区分见右侧 | 造价假设：20万元/MW+110万元/MWh，2h系统折合1.2元/Wh；替换份额0.8；年运维取各投资的2%，填0.4万元/MW和2.2万元/MWh。非镇江项目造价。 | 假设
光热 | INIT_STATUS | 周期前运行状态 | 0/1 | 用于首时段启停与爬坡 | 新增待填 | 原值保留；空设备类型未配置容量
光热 | INIT_POWER | 周期前电功率 | MW | 与初始运行状态一致 | 新增待填 | 原值保留；空设备类型未配置容量
新能源友好电站 | SELF_DISCHARGE | 储能每小时自放电率 | 1/h | 本模型步长为1小时 | 新增待填 | 原值保留；空设备类型未配置容量
新能源友好电站 | POWER_COST | 储能单位功率投资成本 | 元/MW | 仅用于吞吐老化成本 | 新增待填 | 原值保留；空设备类型未配置容量
新能源友好电站 | ENERGY_COST | 储能单位能量投资成本 | 元/MWh | 仅用于吞吐老化成本 | 新增待填 | 原值保留；空设备类型未配置容量
新能源友好电站 | REPLACE_FACTOR | 更换系数 | 无量纲 | 吞吐老化成本输入 | 新增待填 | 原值保留；空设备类型未配置容量
新能源友好电站 | MAX_CYCLES | 最大等效满循环次数 | 次 | 须为正数 | 新增待填 | 原值保留；空设备类型未配置容量
新能源友好电站 | FOM_ENERGY_PERIOD | 本周期储能能量运维 | 原货币单位/MWh | 原FOM_COST_PERIOD为储能功率运维 | 新增待填 | 原值保留；空设备类型未配置容量
新能源友好电站 | WIND_FOM_PERIOD | 本周期站内风电运维 | 原货币单位/MW | 站内风电与独立风电分开统计 | 新增待填 | 原值保留；空设备类型未配置容量
新能源友好电站 | PV_FOM_PERIOD | 本周期站内光伏运维 | 原货币单位/MW | 站内光伏与独立光伏分开统计 | 新增待填 | 原值保留；空设备类型未配置容量

## 使用说明
事项 | 说明
用途 | 机组明细与技术、成本参数集中于本表；原分类表保持不变。
来源 | 原始分区机组信息表_分类.xlsx；新增字段依据全部模型汇总-0916最新版.pdf。
颜色 | 深蓝表头；浅黄色为新增待填参数。空白不是0。
关联编号 | UnitKey为固定机组键，检修按此键关联；排序时不修改编号。
检修年份 | 2023，与现有运行数据一致；只安排10台机组示例检修，不是实际计划。
检修区间 | StartTime包含、EndTime不包含；日期为Excel真实日期，Enabled=1参与。
日历 | 365天按分区统计当天发生检修的台数；支持检修计划前1000条记录。
尚缺设备 | 空表表示本次没有该类设备；填写机组和参数后自动纳入模型。
货币口径 | 成本原值保留；需在系统参数表填写costScaleToYuan。
固定运维 | FOM输入对应fixedCostReferenceHours=8760小时，MATLAB自动乘T/8760及货币倍率10000。
超长原ID | 原始数字精度不可恢复，以UnitKey为关联键。
本次补数 | 已补现有设备参数；新增镇江101MW/202MWh储能及45MW水电等值。来源和假设详见字段说明右侧。
数据性质 | 2023原风光负荷曲线+混合年份参数的等值算例，非江苏2023全口径复现。原机组容量、名称、分区保留。
未配置设备 | 光热、友好电站缺可核实资产及独立曲线，本轮不虚构容量；模型保留，空表仅表示本算例未配置。
黄色单元格 | 可编辑输入；已填值的含义和依据见字段说明。原有待填提示以本次说明为准。
更新参数 | 时序、节点按假设生成直接数值；改装机、效率、负荷曲线后须同步修改对应时序、节点。